## 国影1号水源
|  | 2017 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [5 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0010201 |  | 0051601
採水年月日 |  | 平成29年 7月14日 |  | 平成29年 9月27日
水源名 | 基準値 | 国影1号水源 |  | 国影1号水源
採水場所
浄・原 |  | 原水 |  | 原水
水温 |  | 14.8 ℃ |  | 15.8 ℃
|  | 竹澤正宏 |  | 竹澤正宏
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml |  | 70 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性 |  | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | 0.0003 ㎎/L 未満 |  | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | 0.00005 ㎎/L 未満 |  | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満 |  | 0.005 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満 |  | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 | 6.90 ㎎/L |  | 4.66 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | 0.08 ㎎/L 未満 |  | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満 |  | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | 0.0002 ㎎/L 未満 |  | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満 |  | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満 |  | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満 |  | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満 |  | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下
クロロホルム | 0.06㎎/L以下
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下
臭素酸 | 0.01㎎/L以下
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満 |  | 0.06 ㎎/L
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満 |  | 0.02 ㎎/L 未満
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | 0.03 ㎎/L 未満 |  | 0.05 ㎎/L
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満 |  | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | 17 ㎎/L |  | 18 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満 |  | 0.030 ㎎/L
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 15.1 ㎎/L |  | 16.1 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | 34 ㎎/L |  | 36 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | 145 ㎎/L |  | 141 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満 |  | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満 |  | 0.000001 ㎎/L 未満
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満 |  | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満 |  | 0.005 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満 |  | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満 |  | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.7 |  | 6.5
味 | 異常でないこと
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満
残留塩素
判定 |  | 適 |  | 適

## 国影2号水源
|  | 2017 | 年度 | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 |  |  |  |  | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0010202
採水年月日 |  | 平成29年 7月14日
水源名 | 基準値 | 国影2号水源
採水場所
浄・原 |  | 原水
水温 |  | 14.9 ℃
竹澤正宏
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 | 6.30 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下
クロロホルム | 0.06㎎/L以下
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下
臭素酸 | 0.01㎎/L以下
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | 18 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 17.3 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | 32 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | 143 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.2
味 | 異常でないこと
臭気 | 異常でないこと | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満
残留塩素
判定 |  | 適

## 国影3号水源
|  | 2017 | 年度 | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 |  |  |  |  | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0010203
採水年月日 |  | 平成29年 7月14日
水源名 | 基準値 | 国影3号水源
採水場所
浄・原 |  | 原水
水温 |  | 15.4 ℃
竹澤正宏
一般細菌 | 100個/ml以下 | 2 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 | 6.70 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下
クロロホルム | 0.06㎎/L以下
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下
臭素酸 | 0.01㎎/L以下
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | 19 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 14.6 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | 38 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | 161 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.0
味 | 異常でないこと
臭気 | 異常でないこと | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満
残留塩素
判定 |  | 適

## 5号井
|  | 2017 | 年度 |  |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [6 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0010204 |  | 0057901
採水年月日 |  | 平成29年 7月14日 |  | 平成29年10月10日
水源名 | 基準値 | 5号井 |  | 5号井
採水場所
浄・原 |  | 原水 |  | 原水
水温 |  | 14.6 ℃ |  | 15.1 ℃
|  | 竹澤正宏 |  | 竹澤正宏
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.010 ㎎/L
六価クロム化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 | 0.008 ㎎/L
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 | 0.03 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | 0.20 ㎎/L
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.18 ㎎/L
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下
クロロホルム | 0.06㎎/L以下
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下
臭素酸 | 0.01㎎/L以下
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | 0.06 ㎎/L
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | 0.75 ㎎/L | * | 0.46 ㎎/L | *
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | 67 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.006 ㎎/L
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 15.2 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | 7 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | 209 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 9.1 | * | 9.3 | *
味 | 異常でないこと
臭気 | 異常でないこと | 異常なし
色度 | 5度以下 | 7.7 度 | * | 2.4 度
濁度 | 2度以下 | 2.6 度 | * | 1.0 度
残留塩素
判定 |  | 不適 |  | 不適

## 8号井
|  | 2017 | 年度 | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 |  |  |  |  | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0010205
採水年月日 |  | 平成29年 7月14日
水源名 | 基準値 | 8号井
採水場所
浄・原 |  | 原水
水温 |  | 15.8 ℃
竹澤正宏
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.006 ㎎/L
六価クロム化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | 0.12 ㎎/L
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.04 ㎎/L
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下
クロロホルム | 0.06㎎/L以下
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下
臭素酸 | 0.01㎎/L以下
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | 49 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 13.6 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | 4 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | 179 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 8.3
味 | 異常でないこと
臭気 | 異常でないこと | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.8 度
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満
残留塩素
判定 |  | 適

## 9号井
|  | 2017 | 年度 | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 |  |  |  |  | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0010206
採水年月日 |  | 平成29年 7月14日
水源名 | 基準値 | 9号井
採水場所
浄・原 |  | 原水
水温 |  | 14.7 ℃
竹澤正宏
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 | 3.79 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下
クロロホルム | 0.06㎎/L以下
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下
臭素酸 | 0.01㎎/L以下
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | 15 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 13.8 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | 31 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | 123 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.4
味 | 異常でないこと
臭気 | 異常でないこと | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満
濁度 | 2度以下 | 0.2 度
残留塩素
判定 |  | 適

## 浜坂
|  | 2017 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目） | [5 empty] | 2017 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [7 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17 | [5 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0133401 |  | 0150601 | 0169701 | 0005404 | 0030901 | 0046604 | 0062801 | 0077001 | 0083904 |  | 0097001 | 0111503 | 0125401
採水年月日 |  | 平成29年 4月 5日 |  | 平成29年 5月12日 | 平成29年 6月20日 | 平成29年 7月 7日 | 平成29年 8月21日 | 平成29年 9月19日 | 平成29年10月19日 | 平成29年11月21日 | 平成29年12月12日 |  | 平成30年 1月18日 | 平成30年 2月21日 | 平成30年 3月20日
水源名 | 基準値 | 浜坂 |  | 浜坂 | 浜坂 | 浜坂 | 浜坂 | 浜坂 | 浜坂 | 浜坂 | 浜坂 |  | 浜坂 | 浜坂 | 浜坂
採水場所
浄・原 |  | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水
水温 |  | 10.9 ℃ |  | 17.0 ℃ | 22.9 ℃ | 24.5 ℃ | 27.7 ℃ | 23.9 ℃ | 19.3 ℃ | 13.3 ℃ | 10.0 ℃ |  | 6.2 ℃ | 5.0 ℃ | 9.8 ℃
|  | 竹澤正宏 |  | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 北川泰男 |  | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 |  |  | 0.23 ㎎/L |  |  | 0.36 ㎎/L |  |  | 0.31 ㎎/L |  |  |  | 0.33 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | [5 empty] | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | [5 empty] | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下 |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  | 0.10 ㎎/L |  |  | 0.09 ㎎/L |  |  |  | 0.06 ㎎/L 未満
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満
クロロホルム | 0.06㎎/L以下 |  |  | 0.012 ㎎/L |  |  | 0.027 ㎎/L |  |  | 0.016 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L
臭素酸 | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.021 ㎎/L |  |  | 0.038 ㎎/L |  |  | 0.025 ㎎/L |  |  |  | 0.010 ㎎/L
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  | 0.010 ㎎/L |  |  | 0.007 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.007 ㎎/L |  |  | 0.009 ㎎/L |  |  | 0.007 ㎎/L |  |  |  | 0.004 ㎎/L
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.008 ㎎/L 未満
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.04 ㎎/L
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | [5 empty] | 8 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 9.1 ㎎/L |  | 8.2 ㎎/L | 8.1 ㎎/L | 9.2 ㎎/L | 8.9 ㎎/L | 8.1 ㎎/L | 8.0 ㎎/L | 9.6 ㎎/L | 10.6 ㎎/L |  | 11.6 ㎎/L | 11.6 ㎎/L | 10.6 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | [5 empty] | 15 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | [5 empty] | 55 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000002 ㎎/L
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満 |  | 0.4 ㎎/L | 0.4 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.3 ㎎/L |  | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 |  | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 |  | 7.0 | 7.0 | 7.0
味 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満
残留塩素
判定 |  | 適 |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 |  | 適 | 適 | 適

## 伊井
|  | 2017 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目） | [5 empty] | 2017 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [7 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17 | [5 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0133404 |  | 0149705 | 0163801 | 0005401 | 0030904 | 0046601 | 0062805 | 0077401 | 0083901 |  | 0097007 | 0114301 | 0126003
採水年月日 |  | 平成29年 4月 5日 |  | 平成29年 5月11日 | 平成29年 6月 8日 | 平成29年 7月 7日 | 平成29年 8月21日 | 平成29年 9月19日 | 平成29年10月19日 | 平成29年11月22日 | 平成29年12月12日 |  | 平成30年 1月18日 | 平成30年 2月23日 | 平成30年 3月23日
水源名 | 基準値 | 伊井 |  | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井 |  | 伊井 | 伊井 | 伊井
採水場所
浄・原 |  | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水
水温 |  | 13.1 ℃ |  | 17.4 ℃ | 20.3 ℃ | 26.0 ℃ | 29.6 ℃ | 25.0 ℃ | 20.2 ℃ | 14.5 ℃ | 8.5 ℃ |  | 7.1 ℃ | 5.6 ℃ | 8.8 ℃
|  | 竹澤正宏 |  | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 北川泰男 |  | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 |  |  | 0.20 ㎎/L |  |  | 0.35 ㎎/L |  |  | 0.33 ㎎/L |  |  |  | 0.32 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | [5 empty] | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | [5 empty] | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下 |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  | 0.11 ㎎/L |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.06 ㎎/L 未満
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満
クロロホルム | 0.06㎎/L以下 |  |  | 0.011 ㎎/L |  |  | 0.023 ㎎/L |  |  | 0.010 ㎎/L |  |  |  | 0.001 ㎎/L
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L
臭素酸 | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.018 ㎎/L |  |  | 0.034 ㎎/L |  |  | 0.017 ㎎/L |  |  |  | 0.005 ㎎/L
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  | 0.008 ㎎/L |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  | 0.009 ㎎/L |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.008 ㎎/L 未満
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.04 ㎎/L
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | [5 empty] | 7 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 8.9 ㎎/L |  | 8.0 ㎎/L | 7.8 ㎎/L | 9.2 ㎎/L | 8.5 ㎎/L | 8.9 ㎎/L | 7.8 ㎎/L | 10.1 ㎎/L | 10.3 ㎎/L |  | 11.2 ㎎/L | 12.6 ㎎/L | 9.0 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | [5 empty] | 11 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | [5 empty] | 49 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000002 ㎎/L
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満 |  | 0.4 ㎎/L | 0.4 ㎎/L | 0.7 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.7 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.4 ㎎/L | 0.3 ㎎/L 未満 |  | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 |  | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 |  | 7.1 | 7.2 | 7.1
味 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満
残留塩素
判定 |  | 適 |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 |  | 適 | 適 | 適

## 牛ノ谷
|  | 2017 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目） | [5 empty] | 2017 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [7 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17 | [5 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0133403 |  | 0149704 | 0168502 | 0005403 | 0030401 | 0046603 | 0062804 | 0077002 | 0083903 |  | 0097006 | 0113701 | 0125902
採水年月日 |  | 平成29年 4月 5日 |  | 平成29年 5月11日 | 平成29年 6月15日 | 平成29年 7月 7日 | 平成29年 8月18日 | 平成29年 9月19日 | 平成29年10月19日 | 平成29年11月21日 | 平成29年12月12日 |  | 平成30年 1月18日 | 平成30年 2月22日 | 平成30年 3月22日
水源名 | 基準値 | 牛ノ谷 |  | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 |  | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷
採水場所
浄・原 |  | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水
水温 |  | 11.2 ℃ |  | 17.8 ℃ | 21.4 ℃ | 23.2 ℃ | 25.7 ℃ | 23.8 ℃ | 20.7 ℃ | 14.9 ℃ | 10.5 ℃ |  | 7.1 ℃ | 5.6 ℃ | 9.0 ℃
|  | 竹澤正宏 |  | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 北川泰男 |  | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 |  |  | 0.22 ㎎/L |  |  | 0.38 ㎎/L |  |  | 0.31 ㎎/L |  |  |  | 0.32 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | [5 empty] | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | [5 empty] | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下 |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  | 0.10 ㎎/L |  |  | 0.08 ㎎/L |  |  |  | 0.06 ㎎/L 未満
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満
クロロホルム | 0.06㎎/L以下 |  |  | 0.013 ㎎/L |  |  | 0.020 ㎎/L |  |  | 0.012 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L
臭素酸 | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.023 ㎎/L |  |  | 0.031 ㎎/L |  |  | 0.021 ㎎/L |  |  |  | 0.008 ㎎/L
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  | 0.007 ㎎/L |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L |  |  | 0.009 ㎎/L |  |  | 0.007 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.008 ㎎/L 未満
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.04 ㎎/L
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | [5 empty] | 8 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 9.0 ㎎/L |  | 8.2 ㎎/L | 7.8 ㎎/L | 9.5 ㎎/L | 9.0 ㎎/L | 8.4 ㎎/L | 7.8 ㎎/L | 9.5 ㎎/L | 10.5 ㎎/L |  | 11.4 ㎎/L | 11.6 ㎎/L | 9.6 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | [5 empty] | 15 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | [5 empty] | 52 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000002 ㎎/L
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満 |  | 0.4 ㎎/L | 0.4 ㎎/L | 0.7 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.3 ㎎/L |  | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 |  | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |  | 6.9 | 7.2 | 6.9
味 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満
残留塩素
判定 |  | 適 |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 |  | 適 | 適 | 適

## 中浜
|  | 2017 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目） | [5 empty] | 2017 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [7 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17 | [5 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0141501 |  | 0149701 | 0169501 | 0006501 | 0037902 | 0049801 | 0066101 | 0077901 | 0083906 |  | 0097002 | 0111501 | 0125901
採水年月日 |  | 平成29年 4月20日 |  | 平成29年 5月11日 | 平成29年 6月19日 | 平成29年 7月10日 | 平成29年 8月29日 | 平成29年 9月22日 | 平成29年10月27日 | 平成29年11月24日 | 平成29年12月12日 |  | 平成30年 1月18日 | 平成30年 2月21日 | 平成30年 3月22日
水源名 | 基準値 | 中浜 |  | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜 |  | 中浜 | 中浜 | 中浜
採水場所
浄・原 |  | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水
水温 |  | 13.3 ℃ |  | 16.9 ℃ | 21.3 ℃ | 24.4 ℃ | 26.8 ℃ | 24.2 ℃ | 19.1 ℃ | 13.7 ℃ | 10.5 ℃ |  | 6.4 ℃ | 5.4 ℃ | 9.5 ℃
|  | 竹澤正宏 |  | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 北川泰男 |  | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 |  |  | 0.26 ㎎/L |  |  | 0.41 ㎎/L |  |  | 0.35 ㎎/L |  |  |  | 0.35 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | [5 empty] | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | [5 empty] | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下 |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  | 0.11 ㎎/L |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.06 ㎎/L 未満
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満
クロロホルム | 0.06㎎/L以下 |  |  | 0.010 ㎎/L |  |  | 0.015 ㎎/L |  |  | 0.009 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L
臭素酸 | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.019 ㎎/L |  |  | 0.025 ㎎/L |  |  | 0.018 ㎎/L |  |  |  | 0.008 ㎎/L
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  | 0.004 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.007 ㎎/L |  |  | 0.008 ㎎/L |  |  | 0.007 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.008 ㎎/L 未満
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | [5 empty] | 8 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 8.6 ㎎/L |  | 8.2 ㎎/L | 8.2 ㎎/L | 8.6 ㎎/L | 9.1 ㎎/L | 8.5 ㎎/L | 9.7 ㎎/L | 9.6 ㎎/L | 10.3 ㎎/L |  | 10.9 ㎎/L | 11.7 ㎎/L | 9.6 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | [5 empty] | 13 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | [5 empty] | 46 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.4 ㎎/L |  | 0.4 ㎎/L | 0.4 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.7 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.4 ㎎/L | 0.3 ㎎/L 未満 |  | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.3 |  | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.2 |  | 7.1 | 7.2 | 7.1
味 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満
残留塩素
判定 |  | 適 |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 |  | 適 | 適 | 適

## 城新田
|  | 2017 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目） | [5 empty] | 2017 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [7 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17 | [5 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0141502 |  | 0150602 | 0164601 | 0016001 | 0037901 | 0051501 | 0066201 | 0078401 | 0083907 |  | 0097003 | 0111502 | 0125402
採水年月日 |  | 平成29年 4月20日 |  | 平成29年 5月12日 | 平成29年 6月 9日 | 平成29年 7月26日 | 平成29年 8月29日 | 平成29年 9月27日 | 平成29年10月30日 | 平成29年11月28日 | 平成29年12月12日 |  | 平成30年 1月18日 | 平成30年 2月21日 | 平成30年 3月20日
水源名 | 基準値 | 城新田 |  | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田 |  | 城新田 | 城新田 | 城新田
採水場所
浄・原 |  | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水
水温 |  | 14.0 ℃ |  | 16.6 ℃ | 20.1 ℃ | 25.4 ℃ | 26.5 ℃ | 24.0 ℃ | 19.4 ℃ | 14.5 ℃ | 10.2 ℃ |  | 7.9 ℃ | 5.7 ℃ | 9.4 ℃
|  | 竹澤正宏 |  | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 北川泰男 |  | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 |  |  | 0.24 ㎎/L |  |  | 0.38 ㎎/L |  |  | 0.30 ㎎/L |  |  |  | 0.36 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | [5 empty] | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | [5 empty] | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下 |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  | 0.13 ㎎/L |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.06 ㎎/L 未満
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満
クロロホルム | 0.06㎎/L以下 |  |  | 0.014 ㎎/L |  |  | 0.020 ㎎/L |  |  | 0.012 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  | 0.003 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L
臭素酸 | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.025 ㎎/L |  |  | 0.033 ㎎/L |  |  | 0.021 ㎎/L |  |  |  | 0.011 ㎎/L
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.009 ㎎/L |  |  | 0.010 ㎎/L |  |  | 0.007 ㎎/L |  |  |  | 0.005 ㎎/L
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.008 ㎎/L 未満
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.04 ㎎/L
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | [5 empty] | 8 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 7.6 ㎎/L |  | 8.4 ㎎/L | 8.0 ㎎/L | 8.5 ㎎/L | 9.4 ㎎/L | 8.2 ㎎/L | 9.6 ㎎/L | 9.9 ㎎/L | 10.8 ㎎/L |  | 11.2 ㎎/L | 11.6 ㎎/L | 10.8 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | [5 empty] | 13 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | [5 empty] | 41 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L |  | 0.4 ㎎/L | 0.4 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.4 ㎎/L | 0.3 ㎎/L |  | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.3 |  | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 |  | 7.2 | 7.2 | 7.1
味 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.7 度 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 | 0.5 度 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.7 度 |  | 0.6 度 | 0.5 度 | 0.5 度
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満
残留塩素
判定 |  | 適 |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 |  | 適 | 適 | 適

## 春宮
|  | 2017 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目） | [5 empty] | 2017 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [7 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17 | [5 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0141503 |  | 0149702 | 0169702 | 0005405 | 0030902 | 0046605 | 0062802 | 0077402 | 0083905 |  | 0097004 | 0114501 | 0126001
採水年月日 |  | 平成29年 4月20日 |  | 平成29年 5月11日 | 平成29年 6月20日 | 平成29年 7月 7日 | 平成29年 8月21日 | 平成29年 9月19日 | 平成29年10月19日 | 平成29年11月22日 | 平成29年12月12日 |  | 平成30年 1月18日 | 平成30年 2月26日 | 平成30年 3月23日
水源名 | 基準値 | 春宮(金津こども園) |  | 春宮(金津こども園) | 春宮(金津こども園) | 春宮(金津こども園) | 春宮(金津こども園) | 春宮(金津こども園) | 春宮(金津こども園) | 春宮(金津こども園) | 春宮(金津こども園) |  | 春宮(金津こども園) | 春宮(金津こども園) | 春宮(金津こども園)
採水場所
浄・原 |  | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水
水温 |  | 11.1 ℃ |  | 15.4 ℃ | 19.5 ℃ | 20.4 ℃ | 23.3 ℃ | 21.0 ℃ | 18.0 ℃ | 11.6 ℃ | 8.7 ℃ |  | 5.3 ℃ | 4.9 ℃ | 7.8 ℃
|  | 竹澤正宏 |  | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 北川泰男 |  | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 |  |  | 0.20 ㎎/L |  |  | 0.35 ㎎/L |  |  | 0.32 ㎎/L |  |  |  | 0.35 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | [5 empty] | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | [5 empty] | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下 |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  | 0.11 ㎎/L |  |  | 0.07 ㎎/L |  |  |  | 0.06 ㎎/L 未満
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満
クロロホルム | 0.06㎎/L以下 |  |  | 0.010 ㎎/L |  |  | 0.019 ㎎/L |  |  | 0.010 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L
臭素酸 | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.017 ㎎/L |  |  | 0.028 ㎎/L |  |  | 0.018 ㎎/L |  |  |  | 0.008 ㎎/L
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  | 0.008 ㎎/L |  |  | 0.004 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  | 0.007 ㎎/L |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.008 ㎎/L 未満
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.05 ㎎/L
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | [5 empty] | 7 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 8.0 ㎎/L |  | 7.8 ㎎/L | 8.2 ㎎/L | 9.3 ㎎/L | 8.6 ㎎/L | 8.6 ㎎/L | 7.8 ㎎/L | 9.8 ㎎/L | 10.9 ㎎/L |  | 12.1 ㎎/L | 12.0 ㎎/L | 9.5 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | [5 empty] | 12 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | [5 empty] | 54 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000002 ㎎/L
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L |  | 0.4 ㎎/L | 0.4 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.4 ㎎/L | 0.3 ㎎/L |  | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.1 |  | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  | 7.0 | 7.3 | 7.1
味 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満
残留塩素
判定 |  | 適 |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 |  | 適 | 適 | 適

## 権世
|  | 2017 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目） | [5 empty] | 2017 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [7 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17 | [5 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0133402 |  | 0149703 | 0168501 | 0005402 | 0030903 | 0046602 | 0062803 | 0077902 | 0083902 |  | 0097005 | 0115001 | 0126002
採水年月日 |  | 平成29年 4月 5日 |  | 平成29年 5月11日 | 平成29年 6月15日 | 平成29年 7月 7日 | 平成29年 8月21日 | 平成29年 9月19日 | 平成29年10月19日 | 平成29年11月24日 | 平成29年12月12日 |  | 平成30年 1月18日 | 平成30年 2月27日 | 平成30年 3月23日
水源名 | 基準値 | 権世 |  | 権世 | 権世 | 権世 | 権世 | 権世 | 権世 | 権世 | 権世 |  | 権世 | 権世 | 権世
採水場所
浄・原 |  | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水
水温 |  | 10.6 ℃ |  | 16.7 ℃ | 20.8 ℃ | 23.4 ℃ | 26.4 ℃ | 24.6 ℃ | 20.8 ℃ | 13.6 ℃ | 10.3 ℃ |  | 6.7 ℃ | 5.5 ℃ | 8.4 ℃
|  | 竹澤正宏 |  | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 北川泰男 |  | 竹澤正宏 | 竹澤正宏 | 竹澤正宏
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 |  |  | 0.24 ㎎/L |  |  | 0.36 ㎎/L |  |  | 0.32 ㎎/L |  |  |  | 0.35 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | [5 empty] | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | [5 empty] | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下 |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  | 0.10 ㎎/L |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.06 ㎎/L 未満
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満
クロロホルム | 0.06㎎/L以下 |  |  | 0.013 ㎎/L |  |  | 0.028 ㎎/L |  |  | 0.009 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L
臭素酸 | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.023 ㎎/L |  |  | 0.040 ㎎/L |  |  | 0.018 ㎎/L |  |  |  | 0.010 ㎎/L
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  | 0.010 ㎎/L |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L |  |  | 0.010 ㎎/L |  |  | 0.007 ㎎/L |  |  |  | 0.004 ㎎/L
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.008 ㎎/L 未満
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.05 ㎎/L
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | [5 empty] | 8 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 9.1 ㎎/L |  | 8.4 ㎎/L | 7.8 ㎎/L | 10.0 ㎎/L | 8.8 ㎎/L | 7.6 ㎎/L | 7.9 ㎎/L | 9.8 ㎎/L | 10.6 ㎎/L |  | 11.0 ㎎/L | 12.0 ㎎/L | 9.6 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | [5 empty] | 13 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | [5 empty] | 46 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000002 ㎎/L
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満 |  | 0.4 ㎎/L | 0.4 ㎎/L | 0.7 ㎎/L | 0.7 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.4 ㎎/L | 0.3 ㎎/L |  | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 |  | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |  | 7.1 | 7.1 | 7.2
味 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.2 度 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満
残留塩素
判定 |  | 適 |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 |  | 適 | 適 | 適