## 国影1号水源
水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
|  | 事業所名 | あわら市役所
CODE | フラグ | 受付番号 | [8 empty] | 23K-0016901
3 | 1 | 採水年月日 |  | 基準値 |  | 最大値 |  | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 5年 7月20日
50 | 1 | 採水場所(施設) | [8 empty] | 国影1号水源
7 | 1 | 採水場所 |  |  |  | 20 | ▲ |  |  |  | ----
28 | 1 | 浄・原 |  |  |  | 10 | ○ |  |  |  | 原水
105 | 1 | 遊離残留塩素 | [8 empty] | ----
11 |  | 水温 | [7 empty] | 0 | 15.1 ℃
200001 |  | 一般細菌 |  | 100 | 個/ml以下 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
200002 |  | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  | 0 |  | 0 | - | 1 | 0
200003 |  | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200004 |  | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200005 |  | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200006 |  | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200007 |  | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200008 |  | 六価クロム及びその化合物 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200060 |  | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200009 |  | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200010 |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 10 | ㎎/L以下 | 6.85 | ▲ | 6.85 | 6.85 | 1 | 6.85 | ▲
200011 |  | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200012 |  | ホウ素及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200013 |  | 四塩化炭素 |  | 0.002 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200014 |  | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200302 |  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200017 |  | ジクロロメタン |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200018 |  | テトラクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200019 |  | トリクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200020 |  | ベンゼン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200067 |  | 塩素酸 |  | 0.6 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200021 |  | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200022 |  | クロロホルム |  | 0.06 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200023 |  | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200024 |  | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200025 |  | 臭素酸 |  | 0.01 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200026 |  | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200027 |  | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200028 |  | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200029 |  | ブロモホルム |  | 0.09 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200030 |  | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200031 |  | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200032 |  | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200033 |  | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200034 |  | 銅及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200035 |  | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ㎎/L以下 | 18 |  | 18 | 18 | 1 | 18
200036 |  | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200037 |  | 塩化物イオン |  | 200 | ㎎/L以下 | 15.5 |  | 15.5 | 15.5 | 1 | 15.5
200039 |  | カルシウム・マグネシウム等(硬度) |  | 300 | ㎎/L以下 | 36 | ○ | 36 | 36 | 1 | 36 | ○
200041 |  | 蒸発残留物 |  | 500 | ㎎/L以下 | 138 | ▲ | 138 | 138 | 1 | 138 | ▲
200042 |  | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200043 |  | ジェオスミン |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200044 |  | 2-メチルイソボルネオール |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200045 |  | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200046 |  | フェノール類 |  | 0.005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200047 |  | 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) |  | 3 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200049 |  | ｐＨ値 |  | 5.8以上 8.6以下 |  | 6.6 |  | 6.6 | 6.6 | 1 | 6.6
200050 | 1 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  |  | - | 0
200051 | 1 | 臭気 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 1 | 0
200052 |  | 色度 |  | 5 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200053 |  | 濁度 |  | 2 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0

## 国影2号水源
水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
|  | 事業所名 | あわら市役所
CODE | フラグ | 受付番号 | [8 empty] | 23K-0016902
3 | 1 | 採水年月日 |  | 基準値 |  | 最大値 |  | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 5年 7月20日
50 | 1 | 採水場所(施設) | [8 empty] | 国影2号水源
7 | 1 | 採水場所 |  |  |  | 20 | ▲ |  |  |  | ----
28 | 1 | 浄・原 |  |  |  | 10 | ○ |  |  |  | 原水
105 | 1 | 遊離残留塩素 | [8 empty] | ----
11 |  | 水温 | [7 empty] | 0 | 15.3 ℃
200001 |  | 一般細菌 |  | 100 | 個/ml以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200002 |  | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  | 0 |  | 0 | - | 1 | 0
200003 |  | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200004 |  | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200005 |  | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200006 |  | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200007 |  | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200008 |  | 六価クロム及びその化合物 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200060 |  | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200009 |  | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200010 |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 10 | ㎎/L以下 | 5.36 | ▲ | 5.36 | 5.36 | 1 | 5.36 | ▲
200011 |  | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200012 |  | ホウ素及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200013 |  | 四塩化炭素 |  | 0.002 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200014 |  | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200302 |  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200017 |  | ジクロロメタン |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200018 |  | テトラクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200019 |  | トリクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200020 |  | ベンゼン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200067 |  | 塩素酸 |  | 0.6 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200021 |  | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200022 |  | クロロホルム |  | 0.06 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200023 |  | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200024 |  | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200025 |  | 臭素酸 |  | 0.01 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200026 |  | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200027 |  | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200028 |  | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200029 |  | ブロモホルム |  | 0.09 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200030 |  | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200031 |  | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200032 |  | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200033 |  | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200034 |  | 銅及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200035 |  | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ㎎/L以下 | 17 |  | 17 | 17 | 1 | 17
200036 |  | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200037 |  | 塩化物イオン |  | 200 | ㎎/L以下 | 15.5 |  | 15.5 | 15.5 | 1 | 15.5
200039 |  | カルシウム・マグネシウム等(硬度) |  | 300 | ㎎/L以下 | 31 | ○ | 31 | 31 | 1 | 31 | ○
200041 |  | 蒸発残留物 |  | 500 | ㎎/L以下 | 126 | ▲ | 126 | 126 | 1 | 126 | ▲
200042 |  | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200043 |  | ジェオスミン |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200044 |  | 2-メチルイソボルネオール |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200045 |  | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200046 |  | フェノール類 |  | 0.005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200047 |  | 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) |  | 3 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200049 |  | ｐＨ値 |  | 5.8以上 8.6以下 |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 1 | 6.2
200050 | 1 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  |  | - | 0
200051 | 1 | 臭気 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 1 | 0
200052 |  | 色度 |  | 5 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200053 |  | 濁度 |  | 2 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0

## 国影3号水源
水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
|  | 事業所名 | あわら市役所
CODE | フラグ | 受付番号 | [8 empty] | 23K-0016903
3 | 1 | 採水年月日 |  | 基準値 |  | 最大値 |  | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 5年 7月20日
50 | 1 | 採水場所(施設) | [8 empty] | 国影3号水源
7 | 1 | 採水場所 |  |  |  | 20 | ▲ |  |  |  | ----
28 | 1 | 浄・原 |  |  |  | 10 | ○ |  |  |  | 原水
105 | 1 | 遊離残留塩素 | [8 empty] | ----
11 |  | 水温 | [7 empty] | 0 | 15.6 ℃
200001 |  | 一般細菌 |  | 100 | 個/ml以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200002 |  | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  | 0 |  | 0 | - | 1 | 0
200003 |  | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200004 |  | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200005 |  | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200006 |  | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200007 |  | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200008 |  | 六価クロム及びその化合物 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200060 |  | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200009 |  | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200010 |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 10 | ㎎/L以下 | 6.96 | ▲ | 6.96 | 6.96 | 1 | 6.96 | ▲
200011 |  | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200012 |  | ホウ素及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200013 |  | 四塩化炭素 |  | 0.002 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200014 |  | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200302 |  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200017 |  | ジクロロメタン |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200018 |  | テトラクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200019 |  | トリクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200020 |  | ベンゼン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200067 |  | 塩素酸 |  | 0.6 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200021 |  | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200022 |  | クロロホルム |  | 0.06 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200023 |  | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200024 |  | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200025 |  | 臭素酸 |  | 0.01 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200026 |  | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200027 |  | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200028 |  | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200029 |  | ブロモホルム |  | 0.09 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200030 |  | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200031 |  | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200032 |  | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200033 |  | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200034 |  | 銅及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200035 |  | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ㎎/L以下 | 20 |  | 20 | 20 | 1 | 20
200036 |  | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200037 |  | 塩化物イオン |  | 200 | ㎎/L以下 | 15.2 |  | 15.2 | 15.2 | 1 | 15.2
200039 |  | カルシウム・マグネシウム等(硬度) |  | 300 | ㎎/L以下 | 41 | ○ | 41 | 41 | 1 | 41 | ○
200041 |  | 蒸発残留物 |  | 500 | ㎎/L以下 | 159 | ▲ | 159 | 159 | 1 | 159 | ▲
200042 |  | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200043 |  | ジェオスミン |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200044 |  | 2-メチルイソボルネオール |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200045 |  | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200046 |  | フェノール類 |  | 0.005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200047 |  | 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) |  | 3 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200049 |  | ｐＨ値 |  | 5.8以上 8.6以下 |  | 7 |  | 7 | 7 | 1 | 7
200050 | 1 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  |  | - | 0
200051 | 1 | 臭気 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 1 | 0
200052 |  | 色度 |  | 5 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200053 |  | 濁度 |  | 2 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0

## 9号井
水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
|  | 事業所名 | あわら市役所
CODE | フラグ | 受付番号 | [8 empty] | 23K-0016904
3 | 1 | 採水年月日 |  | 基準値 |  | 最大値 |  | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 5年 7月20日
50 | 1 | 採水場所(施設) | [8 empty] | 9号井
7 | 1 | 採水場所 |  |  |  | 20 | ▲ |  |  |  | ----
28 | 1 | 浄・原 |  |  |  | 10 | ○ |  |  |  | 原水
105 | 1 | 遊離残留塩素 | [8 empty] | ----
11 |  | 水温 | [7 empty] | 0 | 16.1 ℃
200001 |  | 一般細菌 |  | 100 | 個/ml以下 | 310 |  | 310 | 310 | 1 | 310
200002 |  | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  | 0 |  | 0 | - | 1 | 0
200003 |  | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200004 |  | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200005 |  | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200006 |  | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200007 |  | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200008 |  | 六価クロム及びその化合物 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0.003 | ○ | 0.003 | 0.003 | 1 | 0.003 | ○
200060 |  | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200009 |  | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200010 |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 10 | ㎎/L以下 | 3.73 | ▲ | 3.73 | 3.73 | 1 | 3.73 | ▲
200011 |  | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200012 |  | ホウ素及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200013 |  | 四塩化炭素 |  | 0.002 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200014 |  | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200302 |  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200017 |  | ジクロロメタン |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200018 |  | テトラクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200019 |  | トリクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200020 |  | ベンゼン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200067 |  | 塩素酸 |  | 0.6 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200021 |  | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200022 |  | クロロホルム |  | 0.06 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200023 |  | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200024 |  | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200025 |  | 臭素酸 |  | 0.01 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200026 |  | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200027 |  | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200028 |  | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200029 |  | ブロモホルム |  | 0.09 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200030 |  | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200031 |  | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200032 |  | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0.03 | ○ | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.03 | ○
200033 |  | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ㎎/L以下 | 13 | ▲ | 13 | 13 | 1 | 13 | ▲
200034 |  | 銅及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200035 |  | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ㎎/L以下 | 15 |  | 15 | 15 | 1 | 15
200036 |  | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0.044 | ▲ | 0.044 | 0.044 | 1 | 0.044 | ▲
200037 |  | 塩化物イオン |  | 200 | ㎎/L以下 | 13.4 |  | 13.4 | 13.4 | 1 | 13.4
200039 |  | カルシウム・マグネシウム等(硬度) |  | 300 | ㎎/L以下 | 33 | ○ | 33 | 33 | 1 | 33 | ○
200041 |  | 蒸発残留物 |  | 500 | ㎎/L以下 | 140 | ▲ | 140 | 140 | 1 | 140 | ▲
200042 |  | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200043 |  | ジェオスミン |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200044 |  | 2-メチルイソボルネオール |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200045 |  | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200046 |  | フェノール類 |  | 0.005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200047 |  | 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) |  | 3 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200049 |  | ｐＨ値 |  | 5.8以上 8.6以下 |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 1 | 6.3
200050 | 1 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  |  | - | 0
200051 | 1 | 臭気 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 1 | 0
200052 |  | 色度 |  | 5 | 度以下 | 58 |  | 58 | 58 | 1 | 58
200053 |  | 濁度 |  | 2 | 度以下 | 30 |  | 30 | 30 | 1 | 30

## 北潟井
水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
|  | 事業所名 | あわら市役所
CODE | フラグ | 受付番号 | [8 empty] | 23K-0016905
3 | 1 | 採水年月日 |  | 基準値 |  | 最大値 |  | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 5年 7月20日
50 | 1 | 採水場所(施設) | [8 empty] | 北潟井
7 | 1 | 採水場所 |  |  |  | 20 | ▲ |  |  |  | ----
28 | 1 | 浄・原 |  |  |  | 10 | ○ |  |  |  | 原水
105 | 1 | 遊離残留塩素 | [8 empty] | ----
11 |  | 水温 | [7 empty] | 0 | 15.5 ℃
200001 |  | 一般細菌 |  | 100 | 個/ml以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200002 |  | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  | 0 |  | 0 | - | 1 | 0
200003 |  | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200004 |  | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200005 |  | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200006 |  | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200007 |  | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200008 |  | 六価クロム及びその化合物 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200060 |  | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200009 |  | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200010 |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 10 | ㎎/L以下 | 2.34 | ▲ | 2.34 | 2.34 | 1 | 2.34 | ▲
200011 |  | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200012 |  | ホウ素及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200013 |  | 四塩化炭素 |  | 0.002 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200014 |  | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200302 |  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200017 |  | ジクロロメタン |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200018 |  | テトラクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200019 |  | トリクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200020 |  | ベンゼン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200067 |  | 塩素酸 |  | 0.6 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200021 |  | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200022 |  | クロロホルム |  | 0.06 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200023 |  | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200024 |  | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200025 |  | 臭素酸 |  | 0.01 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200026 |  | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200027 |  | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200028 |  | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200029 |  | ブロモホルム |  | 0.09 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200030 |  | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ㎎/L以下 |  |  |  |  | 0
200031 |  | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200032 |  | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200033 |  | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ㎎/L以下 | 0.41 | ▲ | 0.41 | 0.41 | 1 | 0.41 | ▲
200034 |  | 銅及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200035 |  | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ㎎/L以下 | 15 |  | 15 | 15 | 1 | 15
200036 |  | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0.009 | ○ | 0.009 | 0.009 | 1 | 0.009 | ○
200037 |  | 塩化物イオン |  | 200 | ㎎/L以下 | 14.6 |  | 14.6 | 14.6 | 1 | 14.6
200039 |  | カルシウム・マグネシウム等(硬度) |  | 300 | ㎎/L以下 | 28 |  | 28 | 28 | 1 | 28
200041 |  | 蒸発残留物 |  | 500 | ㎎/L以下 | 104 | ▲ | 104 | 104 | 1 | 104 | ▲
200042 |  | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200043 |  | ジェオスミン |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200044 |  | 2-メチルイソボルネオール |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200045 |  | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200046 |  | フェノール類 |  | 0.005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
200047 |  | 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) |  | 3 | ㎎/L以下 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4
200049 |  | ｐＨ値 |  | 5.8以上 8.6以下 |  | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 | 1 | 6.5
200050 | 1 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  |  | - | 0
200051 | 1 | 臭気 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 1 | 0
200052 |  | 色度 |  | 5 | 度以下 | 6 |  | 6 | 6 | 1 | 6
200053 |  | 濁度 |  | 2 | 度以下 | 1.1 |  | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1

## 伊井
水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
|  | 事業所名 | あわら市役所
CODE | フラグ | 受付番号 | [8 empty] | 22K-0140002 | 22K-0147101 | 22K-0163901 | 23K-0013301 | 23K-0023001 |  | 23K-0046301 | 23K-0059705 | 23K-0077101 | 23K-0092803 | 23K-0100702 | 23K-0112902 | 23K-0126203
3 | 1 | 採水年月日 |  | 基準値 |  | 最大値 |  | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 5年 4月13日 | 令和 5年 5月 9日 | 令和 5年 6月 8日 | 令和 5年 7月13日 | 令和 5年 8月 3日 |  | 令和 5年 9月 8日 | 令和 5年10月 6日 | 令和 5年11月 9日 | 令和 5年12月14日 | 令和 6年 1月11日 | 令和 6年 2月 8日 | 令和 6年 3月 7日
50 | 1 | 採水場所(施設) | [8 empty] | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井 |  | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井
7 | 1 | 採水場所 |  |  |  | 20 | ▲ |  |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
28 | 1 | 浄・原 |  |  |  | 10 | ○ |  |  |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水
105 | 1 | 遊離残留塩素 | [8 empty] | 0.1 ㎎/L | 0.2 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L |  | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.2 ㎎/L | 0.1 ㎎/L
11 |  | 水温 | [7 empty] | 0 | 14.4 ℃ | 16.9 ℃ | 20.2 ℃ | 25.4 ℃ | 29.8 ℃ |  | 28.4 ℃ | 24.7 ℃ | 18.4 ℃ | 11.8 ℃ | 8.1 ℃ | 6.7 ℃ | 9.3 ℃
200001 |  | 一般細菌 |  | 100 | 個/ml以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200002 |  | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200003 |  | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200004 |  | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200005 |  | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200006 |  | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200007 |  | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200008 |  | 六価クロム及びその化合物 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200060 |  | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200009 |  | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200010 |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 10 | ㎎/L以下 | 0.5 |  | 0.24 | 0.35 | 4 |  | 0.3 |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.36
200011 |  | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200012 |  | ホウ素及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200013 |  | 四塩化炭素 |  | 0.002 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200014 |  | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200302 |  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200017 |  | ジクロロメタン |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200018 |  | テトラクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200019 |  | トリクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200020 |  | ベンゼン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200067 |  | 塩素酸 |  | 0.6 | ㎎/L以下 | 0.11 |  | 0 | 0.065 | 4 |  | 0.09 |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0
200021 |  | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200022 |  | クロロホルム |  | 0.06 | ㎎/L以下 | 0.021 |  | 0.005 | 0.01525 | 4 |  | 0.02 |  |  | 0.021 |  |  |  | 0.015 |  |  | 0.005
200023 |  | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200024 |  | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 | 0.003 |  | 0 | 0.002 | 4 |  | 0 |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.003
200025 |  | 臭素酸 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200026 |  | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 | 0.034 |  | 0.013 | 0.024 | 4 |  | 0.024 |  |  | 0.034 |  |  |  | 0.025 |  |  | 0.013
200027 |  | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.012 |  | 0 | 0.00525 | 4 |  | 0.012 |  |  | 0.009 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200028 |  | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.01 |  | 0.004 | 0.00675 | 4 |  | 0.004 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.005
200029 |  | ブロモホルム |  | 0.09 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200030 |  | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200031 |  | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200032 |  | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0.05 | ▲ | 0.05 | 0.05 | 1 |  |  |  |  | 0.05 | ▲
200033 |  | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200034 |  | 銅及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200035 |  | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ㎎/L以下 | 8 |  | 8 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8
200036 |  | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200037 |  | 塩化物イオン |  | 200 | ㎎/L以下 | 9.8 |  | 7.4 | 8.7833 | 12 | 8 | 9.6 | 7.9 | 8.6 | 9.4 |  | 9 | 8.3 | 7.4 | 8.9 | 9.4 | 9.8 | 9.1
200039 |  | カルシウム・マグネシウム等(硬度) |  | 300 | ㎎/L以下 | 15 |  | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 15
200041 |  | 蒸発残留物 |  | 500 | ㎎/L以下 | 50 |  | 50 | 50 | 1 |  |  |  |  | 50
200042 |  | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200043 |  | ジェオスミン |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 3e-06 | ▲ | 3e-06 | 3e-06 | 1 |  |  |  |  | 3e-06 | ▲
200044 |  | 2-メチルイソボルネオール |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200045 |  | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200046 |  | フェノール類 |  | 0.005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200047 |  | 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) |  | 3 | ㎎/L以下 | 0.7 |  | 0 | 0.45833 | 12 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0
200049 |  | ｐＨ値 |  | 5.8以上 8.6以下 |  | 7.3 |  | 7 | 7.2 | 12 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 |  | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2
200050 | 1 | 味 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200051 | 1 | 臭気 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200052 |  | 色度 |  | 5 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200053 |  | 濁度 |  | 2 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 東山
水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
|  | 事業所名 | あわら市役所
CODE | フラグ | 受付番号 | [8 empty] | 22K-0140001 | 22K-0147102 | 22K-0163902 | 23K-0013302 | 23K-0023002 |  | 23K-0046302 | 23K-0059704 | 23K-0071401 | 23K-0092802 | 23K-0104601 | 23K-0109901 | 23K-0126202
3 | 1 | 採水年月日 |  | 基準値 |  | 最大値 |  | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 5年 4月13日 | 令和 5年 5月 9日 | 令和 5年 6月 8日 | 令和 5年 7月13日 | 令和 5年 8月 3日 |  | 令和 5年 9月 8日 | 令和 5年10月 6日 | 令和 5年11月 2日 | 令和 5年12月14日 | 令和 6年 1月17日 | 令和 6年 2月 5日 | 令和 6年 3月 7日
50 | 1 | 採水場所(施設) | [8 empty] | 東山 | 東山 | 東山 | 東山 | 東山 |  | 東山 | 東山 | 東山 | 東山 | 東山 | 東山 | 東山
7 | 1 | 採水場所 |  |  |  | 20 | ▲ |  |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
28 | 1 | 浄・原 |  |  |  | 10 | ○ |  |  |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水
105 | 1 | 遊離残留塩素 | [8 empty] | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L |  | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.2 ㎎/L | 0.1 ㎎/L
11 |  | 水温 | [7 empty] | 0 | 14.8 ℃ | 16.4 ℃ | 19.4 ℃ | 22.3 ℃ | 27.6 ℃ |  | 30.2 ℃ | 25.0 ℃ | 19.9 ℃ | 14.4 ℃ | 9.7 ℃ | 8.7 ℃ | 9.5 ℃
200001 |  | 一般細菌 |  | 100 | 個/ml以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200002 |  | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200003 |  | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200004 |  | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200005 |  | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200006 |  | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200007 |  | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200008 |  | 六価クロム及びその化合物 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200060 |  | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200009 |  | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200010 |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 10 | ㎎/L以下 | 0.66 |  | 0.23 | 0.375 | 4 |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.66 |  |  | 0.38
200011 |  | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200012 |  | ホウ素及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200013 |  | 四塩化炭素 |  | 0.002 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200014 |  | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200302 |  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200017 |  | ジクロロメタン |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200018 |  | テトラクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200019 |  | トリクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200020 |  | ベンゼン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200067 |  | 塩素酸 |  | 0.6 | ㎎/L以下 | 0.11 |  | 0 | 0.06 | 4 |  | 0.07 |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0
200021 |  | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200022 |  | クロロホルム |  | 0.06 | ㎎/L以下 | 0.025 |  | 0.004 | 0.016 | 4 |  | 0.021 |  |  | 0.025 |  |  |  | 0.014 |  |  | 0.004
200023 |  | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200024 |  | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 | 0.003 |  | 0 | 0.002 | 4 |  | 0 |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.003
200025 |  | 臭素酸 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200026 |  | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 | 0.039 |  | 0.011 | 0.025 | 4 |  | 0.027 |  |  | 0.039 |  |  |  | 0.023 |  |  | 0.011
200027 |  | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.01 |  | 0 | 0.00625 | 4 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0
200028 |  | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.011 |  | 0.004 | 0.007 | 4 |  | 0.006 |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.004
200029 |  | ブロモホルム |  | 0.09 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200030 |  | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200031 |  | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200032 |  | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0.06 | ▲ | 0.06 | 0.06 | 1 |  |  |  |  | 0.06 | ▲
200033 |  | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200034 |  | 銅及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200035 |  | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ㎎/L以下 | 8 |  | 8 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8
200036 |  | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200037 |  | 塩化物イオン |  | 200 | ㎎/L以下 | 9.9 |  | 7.8 | 8.75 | 12 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 9.9 |  | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 9 | 9.5 | 9.8 | 9.1
200039 |  | カルシウム・マグネシウム等(硬度) |  | 300 | ㎎/L以下 | 15 |  | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 15
200041 |  | 蒸発残留物 |  | 500 | ㎎/L以下 | 47 |  | 47 | 47 | 1 |  |  |  |  | 47
200042 |  | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200043 |  | ジェオスミン |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 3e-06 | ▲ | 3e-06 | 3e-06 | 1 |  |  |  |  | 3e-06 | ▲
200044 |  | 2-メチルイソボルネオール |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200045 |  | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200046 |  | フェノール類 |  | 0.005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200047 |  | 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) |  | 3 | ㎎/L以下 | 0.7 |  | 0 | 0.40833 | 12 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |  | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
200049 |  | ｐＨ値 |  | 5.8以上 8.6以下 |  | 7.3 |  | 7 | 7.1917 | 12 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 |  | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.1
200050 | 1 | 味 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200051 | 1 | 臭気 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200052 |  | 色度 |  | 5 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200053 |  | 濁度 |  | 2 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 牛ノ谷
水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
|  | 事業所名 | あわら市役所
CODE | フラグ | 受付番号 | [8 empty] | 22K-0134802 | 22K-0147103 | 22K-0160301 | 23K-0013303 | 23K-0023003 |  | 23K-0043903 | 23K-0059703 | 23K-0071402 | 23K-0092801 | 23K-0100701 | 23K-0112901 | 23K-0126201
3 | 1 | 採水年月日 |  | 基準値 |  | 最大値 |  | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 5年 4月 7日 | 令和 5年 5月 9日 | 令和 5年 6月 5日 | 令和 5年 7月13日 | 令和 5年 8月 3日 |  | 令和 5年 9月 7日 | 令和 5年10月 6日 | 令和 5年11月 2日 | 令和 5年12月14日 | 令和 6年 1月11日 | 令和 6年 2月 8日 | 令和 6年 3月 7日
50 | 1 | 採水場所(施設) | [8 empty] | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 |  | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷
7 | 1 | 採水場所 |  |  |  | 20 | ▲ |  |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
28 | 1 | 浄・原 |  |  |  | 10 | ○ |  |  |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水
105 | 1 | 遊離残留塩素 | [8 empty] | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L |  | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L
11 |  | 水温 | [7 empty] | 0 | 16.1 ℃ | 16.4 ℃ | 21.1 ℃ | 24.1 ℃ | 29.6 ℃ |  | 30.2 ℃ | 24.6 ℃ | 19.7 ℃ | 13.6 ℃ | 9.0 ℃ | 8.8 ℃ | 9.2 ℃
200001 |  | 一般細菌 |  | 100 | 個/ml以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200002 |  | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200003 |  | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200004 |  | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200005 |  | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200006 |  | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200007 |  | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200008 |  | 六価クロム及びその化合物 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200060 |  | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200009 |  | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200010 |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 10 | ㎎/L以下 | 0.63 |  | 0.23 | 0.3675 | 4 |  | 0.26 |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.63 |  |  | 0.35
200011 |  | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200012 |  | ホウ素及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200013 |  | 四塩化炭素 |  | 0.002 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200014 |  | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200302 |  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200017 |  | ジクロロメタン |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200018 |  | テトラクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200019 |  | トリクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200020 |  | ベンゼン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200067 |  | 塩素酸 |  | 0.6 | ㎎/L以下 | 0.13 |  | 0 | 0.075 | 4 |  | 0.1 |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0
200021 |  | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200022 |  | クロロホルム |  | 0.06 | ㎎/L以下 | 0.023 |  | 0.005 | 0.01525 | 4 |  | 0.019 |  |  | 0.023 |  |  |  | 0.014 |  |  | 0.005
200023 |  | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200024 |  | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 | 0.003 |  | 0 | 0.002 | 4 |  | 0 |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.003
200025 |  | 臭素酸 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200026 |  | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 | 0.036 |  | 0.012 | 0.02375 | 4 |  | 0.024 |  |  | 0.036 |  |  |  | 0.023 |  |  | 0.012
200027 |  | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.012 |  | 0 | 0.007 | 4 |  | 0.012 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0
200028 |  | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.01 |  | 0.004 | 0.0065 | 4 |  | 0.005 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.004
200029 |  | ブロモホルム |  | 0.09 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200030 |  | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200031 |  | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200032 |  | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0.06 | ▲ | 0.06 | 0.06 | 1 |  |  |  |  | 0.06 | ▲
200033 |  | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200034 |  | 銅及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200035 |  | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ㎎/L以下 | 8 |  | 8 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8
200036 |  | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200037 |  | 塩化物イオン |  | 200 | ㎎/L以下 | 10.1 |  | 7.6 | 8.8583 | 12 | 7.6 | 9 | 8.9 | 8.3 | 10.1 |  | 8.8 | 8.3 | 8 | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 9
200039 |  | カルシウム・マグネシウム等(硬度) |  | 300 | ㎎/L以下 | 15 |  | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 15
200041 |  | 蒸発残留物 |  | 500 | ㎎/L以下 | 49 |  | 49 | 49 | 1 |  |  |  |  | 49
200042 |  | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200043 |  | ジェオスミン |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 2e-06 | ○ | 2e-06 | 2e-06 | 1 |  |  |  |  | 2e-06 | ○
200044 |  | 2-メチルイソボルネオール |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200045 |  | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200046 |  | フェノール類 |  | 0.005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200047 |  | 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) |  | 3 | ㎎/L以下 | 0.7 |  | 0 | 0.43333 | 12 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0
200049 |  | ｐＨ値 |  | 5.8以上 8.6以下 |  | 7.4 |  | 7 | 7.2167 | 12 | 7 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 |  | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1
200050 | 1 | 味 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200051 | 1 | 臭気 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200052 |  | 色度 |  | 5 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200053 |  | 濁度 |  | 2 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 中浜
水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
|  | 事業所名 | あわら市役所
CODE | フラグ | 受付番号 | [8 empty] | 22K-0134801 | 22K-0152001 | 22K-0170301 | 23K-0006401 | 23K-0031101 |  | 23K-0047101 | 23K-0062701 | 23K-0073701 | 23K-0085601 | 23K-0103201 | 23K-0111001 | 23K-0129101
3 | 1 | 採水年月日 |  | 基準値 |  | 最大値 |  | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 5年 4月 7日 | 令和 5年 5月16日 | 令和 5年 6月21日 | 令和 5年 7月 7日 | 令和 5年 8月 9日 |  | 令和 5年 9月11日 | 令和 5年10月11日 | 令和 5年11月 7日 | 令和 5年12月 5日 | 令和 6年 1月16日 | 令和 6年 2月 6日 | 令和 6年 3月13日
50 | 1 | 採水場所(施設) | [8 empty] | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜 |  | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜
7 | 1 | 採水場所 |  |  |  | 20 | ▲ |  |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
28 | 1 | 浄・原 |  |  |  | 10 | ○ |  |  |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水
105 | 1 | 遊離残留塩素 | [8 empty] | 0.1 ㎎/L | 0.2 ㎎/L | 0.3 ㎎/L | 0.3 ㎎/L | 0.3 ㎎/L |  | 0.2 ㎎/L | 0.2 ㎎/L | 0.2 ㎎/L | 0.2 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.2 ㎎/L | 0.2 ㎎/L
11 |  | 水温 | [7 empty] | 0 | 14.8 ℃ | 17.9 ℃ | 22.4 ℃ | 23.8 ℃ | 29.7 ℃ |  | 28.6 ℃ | 23.7 ℃ | 19.9 ℃ | 13.7 ℃ | 9.1 ℃ | 8.3 ℃ | 9.3 ℃
200001 |  | 一般細菌 |  | 100 | 個/ml以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200002 |  | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200003 |  | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200004 |  | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200005 |  | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200006 |  | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200007 |  | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200008 |  | 六価クロム及びその化合物 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200060 |  | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200009 |  | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200010 |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 10 | ㎎/L以下 | 0.49 |  | 0.34 | 0.38 | 4 |  | 0.34 |  |  | 0.34 |  |  |  | 0.49 |  |  | 0.35
200011 |  | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200012 |  | ホウ素及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200013 |  | 四塩化炭素 |  | 0.002 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200014 |  | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200302 |  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200017 |  | ジクロロメタン |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200018 |  | テトラクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200019 |  | トリクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200020 |  | ベンゼン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200067 |  | 塩素酸 |  | 0.6 | ㎎/L以下 | 0.11 |  | 0 | 0.065 | 4 |  | 0.08 |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0
200021 |  | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200022 |  | クロロホルム |  | 0.06 | ㎎/L以下 | 0.025 |  | 0.005 | 0.01575 | 4 |  | 0.015 |  |  | 0.025 |  |  |  | 0.018 |  |  | 0.005
200023 |  | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200024 |  | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 | 0.004 |  | 0.001 | 0.00275 | 4 |  | 0.001 |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.003
200025 |  | 臭素酸 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200026 |  | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 | 0.041 |  | 0.013 | 0.02625 | 4 |  | 0.022 |  |  | 0.041 |  |  |  | 0.029 |  |  | 0.013
200027 |  | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.011 |  | 0 | 0.00675 | 4 |  | 0.011 |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0
200028 |  | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.012 |  | 0.005 | 0.00775 | 4 |  | 0.006 |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.005
200029 |  | ブロモホルム |  | 0.09 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200030 |  | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200031 |  | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200032 |  | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0.05 | ▲ | 0.05 | 0.05 | 1 |  |  |  |  | 0.05 | ▲
200033 |  | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200034 |  | 銅及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200035 |  | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ㎎/L以下 | 8 |  | 8 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8
200036 |  | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200037 |  | 塩化物イオン |  | 200 | ㎎/L以下 | 9.7 |  | 7.4 | 8.9 | 12 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 9.3 |  | 9.4 | 9.4 | 7.4 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9
200039 |  | カルシウム・マグネシウム等(硬度) |  | 300 | ㎎/L以下 | 18 |  | 18 | 18 | 1 |  |  |  |  | 18
200041 |  | 蒸発残留物 |  | 500 | ㎎/L以下 | 51 | ○ | 51 | 51 | 1 |  |  |  |  | 51 | ○
200042 |  | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200043 |  | ジェオスミン |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 2e-06 | ○ | 2e-06 | 2e-06 | 1 |  |  |  |  | 2e-06 | ○
200044 |  | 2-メチルイソボルネオール |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200045 |  | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200046 |  | フェノール類 |  | 0.005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200047 |  | 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) |  | 3 | ㎎/L以下 | 0.9 |  | 0 | 0.45 | 12 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |  | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
200049 |  | ｐＨ値 |  | 5.8以上 8.6以下 |  | 7.4 |  | 7 | 7.2667 | 12 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |  | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
200050 | 1 | 味 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200051 | 1 | 臭気 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200052 |  | 色度 |  | 5 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200053 |  | 濁度 |  | 2 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 城新田
水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
|  | 事業所名 | あわら市役所
CODE | フラグ | 受付番号 | [8 empty] | 22K-0138402 | 22K-0147106 | 22K-0160304 | 23K-0006402 | 23K-0031103 |  | 23K-0043901 | 23K-0059701 | 23K-0073703 | 23K-0088701 | 23K-0103202 | 23K-0111003 | 23K-0129102
3 | 1 | 採水年月日 |  | 基準値 |  | 最大値 |  | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 5年 4月12日 | 令和 5年 5月 9日 | 令和 5年 6月 5日 | 令和 5年 7月 7日 | 令和 5年 8月 9日 |  | 令和 5年 9月 7日 | 令和 5年10月 6日 | 令和 5年11月 7日 | 令和 5年12月 8日 | 令和 6年 1月16日 | 令和 6年 2月 6日 | 令和 6年 3月13日
50 | 1 | 採水場所(施設) | [8 empty] | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田 |  | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田
7 | 1 | 採水場所 |  |  |  | 20 | ▲ |  |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
28 | 1 | 浄・原 |  |  |  | 10 | ○ |  |  |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水
105 | 1 | 遊離残留塩素 | [8 empty] | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.5 ㎎/L |  | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L
11 |  | 水温 | [7 empty] | 0 | 14.5 ℃ | 16.5 ℃ | 20.2 ℃ | 23.2 ℃ | 30.1 ℃ |  | 28.2 ℃ | 25.2 ℃ | 20.7 ℃ | 14.8 ℃ | 9.6 ℃ | 8.4 ℃ | 9.8 ℃
200001 |  | 一般細菌 |  | 100 | 個/ml以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200002 |  | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200003 |  | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200004 |  | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200005 |  | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200006 |  | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200007 |  | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200008 |  | 六価クロム及びその化合物 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200060 |  | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200009 |  | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200010 |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 10 | ㎎/L以下 | 0.58 |  | 0.25 | 0.38 | 4 |  | 0.25 |  |  | 0.28 |  |  |  | 0.58 |  |  | 0.41
200011 |  | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200012 |  | ホウ素及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200013 |  | 四塩化炭素 |  | 0.002 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200014 |  | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200302 |  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200017 |  | ジクロロメタン |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200018 |  | テトラクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200019 |  | トリクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200020 |  | ベンゼン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200067 |  | 塩素酸 |  | 0.6 | ㎎/L以下 | 0.18 |  | 0 | 0.08 | 4 |  | 0.07 |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0
200021 |  | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200022 |  | クロロホルム |  | 0.06 | ㎎/L以下 | 0.049 |  | 0.005 | 0.023 | 4 |  | 0.02 |  |  | 0.049 |  |  |  | 0.018 |  |  | 0.005
200023 |  | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.01 |  | 0 | 0.0025 | 4 |  | 0 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200024 |  | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 | 0.004 |  | 0.001 | 0.00275 | 4 |  | 0.001 |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.003
200025 |  | 臭素酸 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200026 |  | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 | 0.066 |  | 0.013 | 0.034 | 4 |  | 0.027 |  |  | 0.066 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.013
200027 |  | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.012 |  | 0 | 0.00775 | 4 |  | 0.011 |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0
200028 |  | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.013 |  | 0.005 | 0.00825 | 4 |  | 0.006 |  |  | 0.013 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.005
200029 |  | ブロモホルム |  | 0.09 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200030 |  | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200031 |  | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200032 |  | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0.06 | ▲ | 0.06 | 0.06 | 1 |  |  |  |  | 0.06 | ▲
200033 |  | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200034 |  | 銅及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200035 |  | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ㎎/L以下 | 9 |  | 9 | 9 | 1 |  |  |  |  | 9
200036 |  | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200037 |  | 塩化物イオン |  | 200 | ㎎/L以下 | 10 |  | 7.7 | 8.9333 | 12 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 9.7 |  | 9 | 8.9 | 7.7 | 9.6 | 9.5 | 10 | 8.9
200039 |  | カルシウム・マグネシウム等(硬度) |  | 300 | ㎎/L以下 | 18 |  | 18 | 18 | 1 |  |  |  |  | 18
200041 |  | 蒸発残留物 |  | 500 | ㎎/L以下 | 50 |  | 50 | 50 | 1 |  |  |  |  | 50
200042 |  | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200043 |  | ジェオスミン |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 2e-06 | ○ | 2e-06 | 2e-06 | 1 |  |  |  |  | 2e-06 | ○
200044 |  | 2-メチルイソボルネオール |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200045 |  | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200046 |  | フェノール類 |  | 0.005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200047 |  | 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) |  | 3 | ㎎/L以下 | 0.7 |  | 0 | 0.43349 | 12 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4019 | 0 | 0 | 0
200049 |  | ｐＨ値 |  | 5.8以上 8.6以下 |  | 7.6 |  | 7.1 | 7.3667 | 12 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |  | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2
200050 | 1 | 味 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200051 | 1 | 臭気 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200052 |  | 色度 |  | 5 | 度以下 | 0.6 |  | 0 | 0.19167 | 12 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0
200053 |  | 濁度 |  | 2 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 金津こども園
水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
|  | 事業所名 | あわら市役所
CODE | フラグ | 受付番号 | [8 empty] | 22K-0134803 | 22K-0147104 | 22K-0160302 | 23K-0013304 | 23K-0023004 |  | 23K-0047102 | 23K-0063201 | 23K-0077102 | 23K-0092804 | 23K-0100703 | 23K-0112903 | 23K-0126204
3 | 1 | 採水年月日 |  | 基準値 |  | 最大値 |  | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 5年 4月 7日 | 令和 5年 5月 9日 | 令和 5年 6月 5日 | 令和 5年 7月13日 | 令和 5年 8月 3日 |  | 令和 5年 9月11日 | 令和 5年10月12日 | 令和 5年11月 9日 | 令和 5年12月14日 | 令和 6年 1月11日 | 令和 6年 2月 8日 | 令和 6年 3月 7日
50 | 1 | 採水場所(施設) | [8 empty] | 金津こども園 | 金津こども園 | 金津こども園 | 金津こども園 | 金津こども園 |  | 金津こども園 | 金津こども園 | 金津こども園 | 金津こども園 | 金津こども園 | 金津こども園 | 金津こども園
7 | 1 | 採水場所 |  |  |  | 20 | ▲ |  |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
28 | 1 | 浄・原 |  |  |  | 10 | ○ |  |  |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水
105 | 1 | 遊離残留塩素 | [8 empty] | 0.2 ㎎/L | 0.3 ㎎/L | 0.3 ㎎/L | 0.2 ㎎/L | 0.3 ㎎/L |  | 0.2 ㎎/L | 0.2 ㎎/L | 0.2 ㎎/L | 0.2 ㎎/L | 0.2 ㎎/L | 0.2 ㎎/L | 0.2 ㎎/L
11 |  | 水温 | [7 empty] | 0 | 13.8 ℃ | 16.1 ℃ | 17.6 ℃ | 25.8 ℃ | 28.4 ℃ |  | 26.7 ℃ | 22.0 ℃ | 17.8 ℃ | 10.7 ℃ | 7.8 ℃ | 6.6 ℃ | 7.4 ℃
200001 |  | 一般細菌 |  | 100 | 個/ml以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200002 |  | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200003 |  | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200004 |  | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200005 |  | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200006 |  | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200007 |  | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200008 |  | 六価クロム及びその化合物 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200060 |  | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200009 |  | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200010 |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 10 | ㎎/L以下 | 0.64 |  | 0.24 | 0.39 | 4 |  | 0.32 |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.64 |  |  | 0.36
200011 |  | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200012 |  | ホウ素及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200013 |  | 四塩化炭素 |  | 0.002 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200014 |  | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200302 |  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200017 |  | ジクロロメタン |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200018 |  | テトラクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200019 |  | トリクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200020 |  | ベンゼン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200067 |  | 塩素酸 |  | 0.6 | ㎎/L以下 | 0.12 |  | 0 | 0.0825 | 4 |  | 0.11 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0
200021 |  | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200022 |  | クロロホルム |  | 0.06 | ㎎/L以下 | 0.026 |  | 0.004 | 0.01675 | 4 |  | 0.017 |  |  | 0.026 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.004
200023 |  | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.004 |  | 0 | 0.001 | 4 |  | 0 |  |  | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200024 |  | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 | 0.003 |  | 0 | 0.002 | 4 |  | 0 |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.003
200025 |  | 臭素酸 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200026 |  | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 | 0.04 |  | 0.011 | 0.02575 | 4 |  | 0.022 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.011
200027 |  | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.01 |  | 0 | 0.00725 | 4 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0
200028 |  | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.011 |  | 0.004 | 0.007 | 4 |  | 0.005 |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.004
200029 |  | ブロモホルム |  | 0.09 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200030 |  | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200031 |  | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200032 |  | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0.06 | ▲ | 0.06 | 0.06 | 1 |  |  |  |  | 0.06 | ▲
200033 |  | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200034 |  | 銅及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200035 |  | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ㎎/L以下 | 8 |  | 8 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8
200036 |  | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200037 |  | 塩化物イオン |  | 200 | ㎎/L以下 | 10 |  | 7.5 | 9.0167 | 12 | 7.5 | 10 | 8.5 | 8.3 | 9.7 |  | 9 | 8.4 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 9.1
200039 |  | カルシウム・マグネシウム等(硬度) |  | 300 | ㎎/L以下 | 15 |  | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 15
200041 |  | 蒸発残留物 |  | 500 | ㎎/L以下 | 48 |  | 48 | 48 | 1 |  |  |  |  | 48
200042 |  | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200043 |  | ジェオスミン |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 3e-06 | ▲ | 3e-06 | 3e-06 | 1 |  |  |  |  | 3e-06 | ▲
200044 |  | 2-メチルイソボルネオール |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200045 |  | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200046 |  | フェノール類 |  | 0.005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200047 |  | 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) |  | 3 | ㎎/L以下 | 0.7 |  | 0 | 0.475 | 12 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0
200049 |  | ｐＨ値 |  | 5.8以上 8.6以下 |  | 7.4 |  | 7.1 | 7.2167 | 12 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 |  | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2
200050 | 1 | 味 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200051 | 1 | 臭気 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200052 |  | 色度 |  | 5 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200053 |  | 濁度 |  | 2 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 富津
水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
|  | 事業所名 | あわら市役所
CODE | フラグ | 受付番号 | [8 empty] | 22K-0138401 | 22K-0147105 | 22K-0160303 | 23K-0006403 | 23K-0031102 |  | 23K-0043902 | 23K-0059702 | 23K-0073702 | 23K-0088702 | 23K-0103203 | 23K-0111002 | 23K-0129103
3 | 1 | 採水年月日 |  | 基準値 |  | 最大値 |  | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 5年 4月12日 | 令和 5年 5月 9日 | 令和 5年 6月 5日 | 令和 5年 7月 7日 | 令和 5年 8月 9日 |  | 令和 5年 9月 7日 | 令和 5年10月 6日 | 令和 5年11月 7日 | 令和 5年12月 8日 | 令和 6年 1月16日 | 令和 6年 2月 6日 | 令和 6年 3月13日
50 | 1 | 採水場所(施設) | [8 empty] | 富津 | 富津 | 富津 | 富津 | 富津 |  | 富津 | 富津 | 富津 | 富津 | 富津 | 富津 | 富津
7 | 1 | 採水場所 |  |  |  | 20 | ▲ |  |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
28 | 1 | 浄・原 |  |  |  | 10 | ○ |  |  |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水
105 | 1 | 遊離残留塩素 | [8 empty] | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.6 ㎎/L |  | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.1 ㎎/L | 0.2 ㎎/L | 0.1 ㎎/L
11 |  | 水温 | [7 empty] | 0 | 13.8 ℃ | 16.1 ℃ | 19.7 ℃ | 23.4 ℃ | 29.4 ℃ |  | 29.7 ℃ | 25.2 ℃ | 20.2 ℃ | 14.5 ℃ | 9.2 ℃ | 8.2 ℃ | 9.6 ℃
200001 |  | 一般細菌 |  | 100 | 個/ml以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200002 |  | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200003 |  | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200004 |  | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200005 |  | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200006 |  | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200007 |  | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200008 |  | 六価クロム及びその化合物 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200060 |  | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200009 |  | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200010 |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 10 | ㎎/L以下 | 0.64 |  | 0.26 | 0.3925 | 4 |  | 0.26 |  |  | 0.28 |  |  |  | 0.64 |  |  | 0.39
200011 |  | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200012 |  | ホウ素及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200013 |  | 四塩化炭素 |  | 0.002 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200014 |  | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200302 |  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200017 |  | ジクロロメタン |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200018 |  | テトラクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200019 |  | トリクロロエチレン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200020 |  | ベンゼン |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200067 |  | 塩素酸 |  | 0.6 | ㎎/L以下 | 0.18 |  | 0 | 0.0825 | 4 |  | 0.07 |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0
200021 |  | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200022 |  | クロロホルム |  | 0.06 | ㎎/L以下 | 0.036 |  | 0.007 | 0.01975 | 4 |  | 0.018 |  |  | 0.036 |  |  |  | 0.018 |  |  | 0.007
200023 |  | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.008 |  | 0 | 0.002 | 4 |  | 0 |  |  | 0.008 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200024 |  | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 | 0.003 |  | 0.001 | 0.0025 | 4 |  | 0.001 |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.003
200025 |  | 臭素酸 |  | 0.01 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200026 |  | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ㎎/L以下 | 0.049 |  | 0.016 | 0.02975 | 4 |  | 0.025 |  |  | 0.049 |  |  |  | 0.029 |  |  | 0.016
200027 |  | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.012 |  | 0 | 0.0075 | 4 |  | 0.01 |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0
200028 |  | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ㎎/L以下 | 0.01 |  | 0.006 | 0.0075 | 4 |  | 0.006 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.006
200029 |  | ブロモホルム |  | 0.09 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200030 |  | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
200031 |  | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200032 |  | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0.06 | ▲ | 0.06 | 0.06 | 1 |  |  |  |  | 0.06 | ▲
200033 |  | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200034 |  | 銅及びその化合物 |  | 1 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200035 |  | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ㎎/L以下 | 9 |  | 9 | 9 | 1 |  |  |  |  | 9
200036 |  | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200037 |  | 塩化物イオン |  | 200 | ㎎/L以下 | 10 |  | 8 | 9.0167 | 12 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 10 |  | 9 | 9 | 8 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 8.9
200039 |  | カルシウム・マグネシウム等(硬度) |  | 300 | ㎎/L以下 | 17 |  | 17 | 17 | 1 |  |  |  |  | 17
200041 |  | 蒸発残留物 |  | 500 | ㎎/L以下 | 49 |  | 49 | 49 | 1 |  |  |  |  | 49
200042 |  | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200043 |  | ジェオスミン |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 2e-06 | ○ | 2e-06 | 2e-06 | 1 |  |  |  |  | 2e-06 | ○
200044 |  | 2-メチルイソボルネオール |  | 1e-05 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200045 |  | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200046 |  | フェノール類 |  | 0.005 | ㎎/L以下 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
200047 |  | 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) |  | 3 | ㎎/L以下 | 0.7 |  | 0 | 0.41436 | 12 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3723 | 0 | 0 | 0
200049 |  | ｐＨ値 |  | 5.8以上 8.6以下 |  | 7.6 |  | 7.1 | 7.325 | 12 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |  | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2
200050 | 1 | 味 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200051 | 1 | 臭気 |  | 異常でないこと |  | 0 |  | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200052 |  | 色度 |  | 5 | 度以下 | 0.7 |  | 0 | 0.15 | 12 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
200053 |  | 濁度 |  | 2 | 度以下 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0