## 国影1号
|  | 2021 | 年度 | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 |  |  |  |  | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0013401
採水年月日 |  | 令和 3年 7月16日
水源名 | 基準値 | 国影1号水源
採水場所
浄・原 |  | 原水
水温 |  | 14.9 ℃
北川泰男
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 | 7.38 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下
クロロホルム | 0.06㎎/L以下
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下
臭素酸 | 0.01㎎/L以下
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | 17 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 15.5 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | 36 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | 131 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.5
味 | 異常でないこと
臭気 | 異常でないこと | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満
濁度 | 2度以下 | 0.3 度
残留塩素
判定 |  | 適

## 国影2号
|  | 2021 | 年度 | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 |  |  |  |  | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0013402
採水年月日 |  | 令和 3年 7月16日
水源名 | 基準値 | 国影2号水源
採水場所
浄・原 |  | 原水
水温 |  | 15.2 ℃
北川泰男
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 | 5.91 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下
クロロホルム | 0.06㎎/L以下
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下
臭素酸 | 0.01㎎/L以下
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | 17 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 16.3 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | 33 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | 109 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.0
味 | 異常でないこと
臭気 | 異常でないこと | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満
残留塩素
判定 |  | 適

## 国影3号
|  | 2021 | 年度 | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 |  |  |  |  | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0013403
採水年月日 |  | 令和 3年 7月16日
水源名 | 基準値 | 国影3号水源
採水場所
浄・原 |  | 原水
水温 |  | 15.6 ℃
北川泰男
一般細菌 | 100個/ml以下 | 3 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 | 7.27 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下
クロロホルム | 0.06㎎/L以下
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下
臭素酸 | 0.01㎎/L以下
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | 20 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 14.9 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | 40 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | 137 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.8
味 | 異常でないこと
臭気 | 異常でないこと | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満
残留塩素
判定 |  | 適

## 5号井
|  | 2021 | 年度 | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 |  |  |  |  | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0013404
採水年月日 |  | 令和 3年 7月16日
水源名 | 基準値 | 5号井
採水場所
浄・原 |  | 原水
水温 |  | 15.4 ℃
北川泰男
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.006 ㎎/L
六価クロム化合物 | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 | 0.90 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | 0.16 ㎎/L
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.15 ㎎/L
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下
クロロホルム | 0.06㎎/L以下
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下
臭素酸 | 0.01㎎/L以下
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | 0.06 ㎎/L
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | 58 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 15.9 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | 17 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | 184 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 9.1 | *
味 | 異常でないこと
臭気 | 異常でないこと | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.8 度
濁度 | 2度以下 | 0.1 度
残留塩素
判定 |  | 不適

## 9号井
|  | 2021 | 年度 | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 |  |  |  |  | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0013405
採水年月日 |  | 令和 3年 7月16日
水源名 | 基準値 | 9号井
採水場所
浄・原 |  | 原水
水温 |  | 14.9 ℃
北川泰男
一般細菌 | 100個/ml以下 | 16 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 | 4.09 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下
クロロホルム | 0.06㎎/L以下
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下
臭素酸 | 0.01㎎/L以下
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | 15 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 13.3 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | 32 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | 110 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.1
味 | 異常でないこと
臭気 | 異常でないこと | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満
残留塩素
判定 |  | 適

## 北潟井戸
|  | 2021 | 年度 | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 |  |  |  |  | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0013406
採水年月日 |  | 令和 3年 7月16日
水源名 | 基準値 | 北潟井戸
採水場所
浄・原 |  | 原水
水温 |  | 15.7 ℃
北川泰男
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml
大腸菌 | 陰性であること | 陰性
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | 0.0003 ㎎/L 未満
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | 0.00005 ㎎/L 未満
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
六価クロム化合物 | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 | 4.99 ㎎/L
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | 0.08 ㎎/L 未満
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | 0.0002 ㎎/L 未満
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | 0.004 ㎎/L 未満
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | 0.001 ㎎/L 未満
塩素酸 | 0.6㎎/L以下
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下
クロロホルム | 0.06㎎/L以下
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下
臭素酸 | 0.01㎎/L以下
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | 0.03 ㎎/L 未満
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | 0.01 ㎎/L 未満
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | 18 ㎎/L
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | 0.005 ㎎/L 未満
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 16.2 ㎎/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | 37 ㎎/L
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | 132 ㎎/L
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 ㎎/L 未満
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | 0.000001 ㎎/L 未満
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | 0.002 ㎎/L 未満
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | 0.0005 ㎎/L 未満
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.2
味 | 異常でないこと
臭気 | 異常でないこと | 異常なし
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満
残留塩素
判定 |  | 適

## 伊井
|  | 2021 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目） | [5 empty] | 2021 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [7 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17 | [6 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0136701 |  | 0148201 | 0165601 | 0016101 | 0032801 | 0046501 | 0060701 | 0073701 | 0083701 |  | 0096001 | 0106501 | 0117101 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間の検査回数
採水年月日 |  | 令和 3年 4月16日 |  | 令和 3年 5月14日 | 令和 3年 6月18日 | 令和 3年 7月20日 | 令和 3年 8月19日 | 令和 3年 9月14日 | 令和 3年10月14日 | 令和 3年11月16日 | 令和 3年12月13日 |  | 令和 4年 1月17日 | 令和 4年 2月10日 | 令和 4年 3月 8日
水源名 | 基準値 | 伊井 |  | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井 | 伊井 |  | 伊井 | 伊井 | 伊井
採水場所
浄・原 |  | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水
水温 |  | 13.7 ℃ |  | 18.1 ℃ | 22.3 ℃ | 27.0 ℃ | 26.2 ℃ | 24.9 ℃ | 24.0 ℃ | 16.3 ℃ | 13.2 ℃ |  | 7.7 ℃ | 6.5 ℃ | 7.4 ℃ | 27.0 ℃ | 6.5 ℃ | 17.3 ℃
|  | 北川泰男 |  | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 |  | 北川泰男 | 山﨑哲弘 | 山﨑哲弘
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 12回/年
大腸菌 | 陰性であること | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 12回/年
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満 | 0.0003 ㎎/L 未満 | 0.0003 ㎎/L 未満 | 1回/年
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満 | 0.00005 ㎎/L 未満 | 0.00005 ㎎/L 未満 | 1回/年
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
六価クロム化合物 | 0.05㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 4回/年
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 4回/年
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 |  |  | 0.19 ㎎/L |  |  | 0.42 ㎎/L |  |  | 0.51 ㎎/L |  |  |  | 0.36 ㎎/L |  | 0.51 ㎎/L | 0.19 ㎎/L | 0.37 ㎎/L | 4回/年
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | [5 empty] | 0.08 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.08 ㎎/L 未満 | 0.08 ㎎/L 未満 | 0.08 ㎎/L 未満 | 1回/年
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 1回/年
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満 | 0.0002 ㎎/L 未満 | 0.0002 ㎎/L 未満 | 1回/年
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 1回/年
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | [5 empty] | 0.004 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 1回/年
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 1回/年
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 1回/年
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
塩素酸 | 0.6㎎/L以下 |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  | 0.16 ㎎/L |  |  | 0.08 ㎎/L |  |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  | 0.16 ㎎/L | 0.06 ㎎/L 未満 | 0.06 ㎎/L | 4回/年
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 4回/年
クロロホルム | 0.06㎎/L以下 |  |  | 0.009 ㎎/L |  |  | 0.017 ㎎/L |  |  | 0.009 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L |  | 0.009 ㎎/L | 0.002 ㎎/L | 0.009 ㎎/L | 4回/年
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.003 ㎎/L 未満 | 4回/年
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L |  | 0.002 ㎎/L | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L | 4回/年
臭素酸 | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.013 ㎎/L |  |  | 0.023 ㎎/L |  |  | 0.016 ㎎/L |  |  |  | 0.007 ㎎/L |  | 0.023 ㎎/L | 0.007 ㎎/L | 0.015 ㎎/L | 4回/年
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  | 0.010 ㎎/L |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  | 0.010 ㎎/L | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L | 4回/年
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L |  | 0.005 ㎎/L | 0.003 ㎎/L | 0.004 ㎎/L | 4回/年
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  | 0.008 ㎎/L 未満 | 0.008 ㎎/L 未満 | 0.008 ㎎/L 未満 | 4回/年
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 1回/年
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L | [8 empty] | 0.03 ㎎/L | 0.03 ㎎/L | 0.03 ㎎/L | 1回/年
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.03 ㎎/L 未満 | 0.03 ㎎/L 未満 | 0.03 ㎎/L 未満 | 1回/年
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 1回/年
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | [5 empty] | 8 ㎎/L | [8 empty] | 8 ㎎/L | 8 ㎎/L | 8 ㎎/L | 1回/年
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 1回/年
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 7.7 ㎎/L |  | 7.8 ㎎/L | 7.9 ㎎/L | 8.3 ㎎/L | 8.7 ㎎/L | 7.6 ㎎/L | 7.9 ㎎/L | 8.4 ㎎/L | 9.4 ㎎/L |  | 10.9 ㎎/L | 12.1 ㎎/L | 11.3 ㎎/L | 12.1 ㎎/L | 7.6 ㎎/L | 9.0 ㎎/L | 12回/年
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | [5 empty] | 14 ㎎/L | [8 empty] | 14 ㎎/L | 14 ㎎/L | 14 ㎎/L | 1回/年
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | [5 empty] | 66 ㎎/L | [8 empty] | 66 ㎎/L | 66 ㎎/L | 66 ㎎/L | 1回/年
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 1回/年
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000002 ㎎/L | [8 empty] | 0.000002 ㎎/L | 0.000002 ㎎/L | 0.000002 ㎎/L | 1回/年
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満 | 0.000001 ㎎/L 未満 | 0.000001 ㎎/L 未満 | 1回/年
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 1回/年
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 1回/年
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L |  | 0.4 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.4 ㎎/L |  | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.6 ㎎/L | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.4 ㎎/L | 12回/年
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |  | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12回/年
味 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回/年
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回/年
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 12回/年
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 12回/年
残留塩素
判定 |  | 適 |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 |  | 適 | 適 | 適

## 東山
|  | 2021 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目） | [5 empty] | 2021 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [7 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17 | [6 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0136702 |  | 0148202 | 0165602 | 0016102 | 0032802 | 0046502 | 0060702 | 0073702 | 0083702 |  | 0096002 | 0106502 | 0117102 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間の検査回数
採水年月日 |  | 令和 3年 4月16日 |  | 令和 3年 5月14日 | 令和 3年 6月18日 | 令和 3年 7月20日 | 令和 3年 8月19日 | 令和 3年 9月14日 | 令和 3年10月14日 | 令和 3年11月16日 | 令和 3年12月13日 |  | 令和 4年 1月17日 | 令和 4年 2月10日 | 令和 4年 3月 8日
水源名 | 基準値 | 東山 |  | 東山 | 東山 | 東山 | 東山 | 東山 | 東山 | 東山 | 東山 |  | 東山 | 東山 | 東山
採水場所
浄・原 |  | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水
水温 |  | 13.9 ℃ |  | 17.2 ℃ | 21.2 ℃ | 24.8 ℃ | 24.8 ℃ | 24.5 ℃ | 23.8 ℃ | 16.9 ℃ | 13.7 ℃ |  | 8.3 ℃ | 6.3 ℃ | 8.3 ℃ | 24.8 ℃ | 6.3 ℃ | 17.0 ℃
|  | 北川泰男 |  | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 |  | 北川泰男 | 山﨑哲弘 | 山﨑哲弘
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 12回/年
大腸菌 | 陰性であること | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 12回/年
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満 | 0.0003 ㎎/L 未満 | 0.0003 ㎎/L 未満 | 1回/年
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満 | 0.00005 ㎎/L 未満 | 0.00005 ㎎/L 未満 | 1回/年
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
六価クロム化合物 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 4回/年
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 4回/年
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 |  |  | 0.21 ㎎/L |  |  | 0.36 ㎎/L |  |  | 0.57 ㎎/L |  |  |  | 0.37 ㎎/L |  | 0.57 ㎎/L | 0.21 ㎎/L | 0.38 ㎎/L | 4回/年
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | [5 empty] | 0.08 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.08 ㎎/L 未満 | 0.08 ㎎/L 未満 | 0.08 ㎎/L 未満 | 1回/年
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 1回/年
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満 | 0.0002 ㎎/L 未満 | 0.0002 ㎎/L 未満 | 1回/年
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 1回/年
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | [5 empty] | 0.004 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 1回/年
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 1回/年
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 1回/年
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
塩素酸 | 0.6㎎/L以下 |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  | 0.16 ㎎/L |  |  | 0.08 ㎎/L |  |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  | 0.16 ㎎/L | 0.06 ㎎/L 未満 | 0.06 ㎎/L | 4回/年
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 4回/年
クロロホルム | 0.06㎎/L以下 |  |  | 0.010 ㎎/L |  |  | 0.020 ㎎/L |  |  | 0.010 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L |  | 0.020 ㎎/L | 0.002 ㎎/L | 0.011 ㎎/L | 4回/年
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.003 ㎎/L 未満 | 4回/年
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L |  | 0.002 ㎎/L | 0.001 ㎎/L | 0.002 ㎎/L | 4回/年
臭素酸 | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.016 ㎎/L |  |  | 0.026 ㎎/L |  |  | 0.017 ㎎/L |  |  |  | 0.007 ㎎/L |  | 0.026 ㎎/L | 0.007 ㎎/L | 0.017 ㎎/L | 4回/年
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  | 0.011 ㎎/L |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  | 0.011 ㎎/L | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.006 ㎎/L | 4回/年
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L |  | 0.005 ㎎/L | 0.003 ㎎/L | 0.005 ㎎/L | 4回/年
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  | 0.008 ㎎/L 未満 | 0.008 ㎎/L 未満 | 0.008 ㎎/L 未満 | 4回/年
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 1回/年
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L | [8 empty] | 0.03 ㎎/L | 0.03 ㎎/L | 0.03 ㎎/L | 1回/年
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.03 ㎎/L 未満 | 0.03 ㎎/L 未満 | 0.03 ㎎/L 未満 | 1回/年
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 1回/年
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | [5 empty] | 7 ㎎/L | [8 empty] | 7 ㎎/L | 7 ㎎/L | 7 ㎎/L | 1回/年
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 1回/年
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 8.1 ㎎/L |  | 8.0 ㎎/L | 8.1 ㎎/L | 8.4 ㎎/L | 8.4 ㎎/L | 7.7 ㎎/L | 7.7 ㎎/L | 8.9 ㎎/L | 9.5 ㎎/L |  | 10.7 ㎎/L | 12.1 ㎎/L | 11.4 ㎎/L | 12.1 ㎎/L | 7.7 ㎎/L | 9.1 ㎎/L | 12回/年
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | [5 empty] | 12 ㎎/L | [8 empty] | 12 ㎎/L | 12 ㎎/L | 12 ㎎/L | 1回/年
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | [5 empty] | 58 ㎎/L | [8 empty] | 58 ㎎/L | 58 ㎎/L | 58 ㎎/L | 1回/年
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 1回/年
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000003 ㎎/L | [8 empty] | 0.000003 ㎎/L | 0.000003 ㎎/L | 0.000003 ㎎/L | 1回/年
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満 | 0.000001 ㎎/L 未満 | 0.000001 ㎎/L 未満 | 1回/年
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 1回/年
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 1回/年
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.4 ㎎/L |  | 0.4 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.3 ㎎/L |  | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.6 ㎎/L | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.4 ㎎/L | 12回/年
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 |  | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12回/年
味 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回/年
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回/年
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 12回/年
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 12回/年
残留塩素
判定 |  | 適 |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 |  | 適 | 適 | 適

## 牛ノ谷
|  | 2021 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目） | [5 empty] | 2021 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [7 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17 | [6 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0136703 |  | 0148203 | 0165603 | 0016103 | 0034101 | 0046503 | 0060703 | 0073703 | 0083703 |  | 0096003 | 0106503 | 0117103 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間の検査回数
採水年月日 |  | 令和 3年 4月16日 |  | 令和 3年 5月14日 | 令和 3年 6月18日 | 令和 3年 7月20日 | 令和 3年 8月20日 | 令和 3年 9月14日 | 令和 3年10月14日 | 令和 3年11月16日 | 令和 3年12月13日 |  | 令和 4年 1月17日 | 令和 4年 2月10日 | 令和 4年 3月 8日
水源名 | 基準値 | 牛ノ谷 |  | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 |  | 牛ノ谷 | 牛ノ谷 | 牛ノ谷
採水場所
浄・原 |  | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水
水温 |  | 14.0 ℃ |  | 17.4 ℃ | 22.7 ℃ | 25.5 ℃ | 25.9 ℃ | 24.2 ℃ | 23.5 ℃ | 16.1 ℃ | 13.8 ℃ |  | 8.3 ℃ | 7.6 ℃ | 6.8 ℃ | 25.9 ℃ | 6.8 ℃ | 17.2 ℃
|  | 北川泰男 |  | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 |  | 北川泰男 | 山﨑哲弘 | 山﨑哲弘
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 12回/年
大腸菌 | 陰性であること | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 12回/年
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満 | 0.0003 ㎎/L 未満 | 0.0003 ㎎/L 未満 | 1回/年
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満 | 0.00005 ㎎/L 未満 | 0.00005 ㎎/L 未満 | 1回/年
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
六価クロム化合物 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 4回/年
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 4回/年
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 |  |  | 0.19 ㎎/L |  |  | 0.41 ㎎/L |  |  | 0.53 ㎎/L |  |  |  | 0.37 ㎎/L |  | 0.53 ㎎/L | 0.19 ㎎/L | 0.38 ㎎/L | 4回/年
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | [5 empty] | 0.08 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.08 ㎎/L 未満 | 0.08 ㎎/L 未満 | 0.08 ㎎/L 未満 | 1回/年
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 1回/年
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満 | 0.0002 ㎎/L 未満 | 0.0002 ㎎/L 未満 | 1回/年
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 1回/年
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | [5 empty] | 0.004 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 1回/年
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 1回/年
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 1回/年
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
塩素酸 | 0.6㎎/L以下 |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  | 0.15 ㎎/L |  |  | 0.08 ㎎/L |  |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  | 0.15 ㎎/L | 0.06 ㎎/L 未満 | 0.06 ㎎/L 未満 | 4回/年
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 4回/年
クロロホルム | 0.06㎎/L以下 |  |  | 0.010 ㎎/L |  |  | 0.018 ㎎/L |  |  | 0.009 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L |  | 0.018 ㎎/L | 0.002 ㎎/L | 0.010 ㎎/L | 4回/年
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.003 ㎎/L 未満 | 4回/年
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L |  | 0.002 ㎎/L | 0.001 ㎎/L | 0.001 ㎎/L | 4回/年
臭素酸 | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.015 ㎎/L |  |  | 0.025 ㎎/L |  |  | 0.015 ㎎/L |  |  |  | 0.007 ㎎/L |  | 0.025 ㎎/L | 0.007 ㎎/L | 0.016 ㎎/L | 4回/年
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  | 0.011 ㎎/L |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  | 0.011 ㎎/L | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.006 ㎎/L | 4回/年
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L |  | 0.006 ㎎/L | 0.003 ㎎/L | 0.005 ㎎/L | 4回/年
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  | 0.008 ㎎/L 未満 | 0.008 ㎎/L 未満 | 0.008 ㎎/L 未満 | 4回/年
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 1回/年
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.04 ㎎/L | [8 empty] | 0.04 ㎎/L | 0.04 ㎎/L | 0.04 ㎎/L | 1回/年
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.03 ㎎/L 未満 | 0.03 ㎎/L 未満 | 0.03 ㎎/L 未満 | 1回/年
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 1回/年
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | [5 empty] | 8 ㎎/L | [8 empty] | 8 ㎎/L | 8 ㎎/L | 8 ㎎/L | 1回/年
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 1回/年
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 7.8 ㎎/L |  | 7.8 ㎎/L | 8.0 ㎎/L | 8.5 ㎎/L | 8.8 ㎎/L | 7.7 ㎎/L | 7.8 ㎎/L | 8.7 ㎎/L | 9.4 ㎎/L |  | 10.7 ㎎/L | 12.3 ㎎/L | 11.5 ㎎/L | 12.3 ㎎/L | 7.7 ㎎/L | 9.1 ㎎/L | 12回/年
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | [5 empty] | 14 ㎎/L | [8 empty] | 14 ㎎/L | 14 ㎎/L | 14 ㎎/L | 1回/年
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | [5 empty] | 58 ㎎/L | [8 empty] | 58 ㎎/L | 58 ㎎/L | 58 ㎎/L | 1回/年
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 1回/年
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000002 ㎎/L | [8 empty] | 0.000002 ㎎/L | 0.000002 ㎎/L | 0.000002 ㎎/L | 1回/年
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満 | 0.000001 ㎎/L 未満 | 0.000001 ㎎/L 未満 | 1回/年
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 1回/年
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 1回/年
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L |  | 0.4 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.3 ㎎/L |  | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.4 ㎎/L | 12回/年
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |  | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 12回/年
味 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回/年
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回/年
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 12回/年
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 12回/年
残留塩素
判定 |  | 適 |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 |  | 適 | 適 | 適

## 中浜
|  | 2021 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目） | [5 empty] | 2021 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [7 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17 | [6 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0136705 |  | 0148205 | 0165605 | 0016105 | 0034103 | 0046505 | 0060705 | 0073705 | 0083705 |  | 0096005 | 0108001 | 0117105 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間の検査回数
採水年月日 |  | 令和 3年 4月16日 |  | 令和 3年 5月14日 | 令和 3年 6月18日 | 令和 3年 7月20日 | 令和 3年 8月20日 | 令和 3年 9月14日 | 令和 3年10月14日 | 令和 3年11月16日 | 令和 3年12月13日 |  | 令和 4年 1月17日 | 令和 4年 2月16日 | 令和 4年 3月 8日
水源名 | 基準値 | 中浜 |  | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜 | 中浜 |  | 中浜 | 中浜 | 中浜
採水場所
浄・原 |  | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水
水温 |  | 13.7 ℃ |  | 17.0 ℃ | 22.3 ℃ | 25.8 ℃ | 26.0 ℃ | 25.0 ℃ | 24.2 ℃ | 17.0 ℃ | 13.3 ℃ |  | 7.7 ℃ | 7.4 ℃ | 8.0 ℃ | 26.0 ℃ | 7.4 ℃ | 17.3 ℃
|  | 北川泰男 |  | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 |  | 北川泰男 | 山﨑哲弘 | 山﨑哲弘
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 12回/年
大腸菌 | 陰性であること | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 12回/年
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満 | 0.0003 ㎎/L 未満 | 0.0003 ㎎/L 未満 | 1回/年
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満 | 0.00005 ㎎/L 未満 | 0.00005 ㎎/L 未満 | 1回/年
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
六価クロム化合物 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 4回/年
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 4回/年
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 |  |  | 0.29 ㎎/L |  |  | 0.51 ㎎/L |  |  | 0.62 ㎎/L |  |  |  | 0.40 ㎎/L |  | 0.62 ㎎/L | 0.29 ㎎/L | 0.46 ㎎/L | 4回/年
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | [5 empty] | 0.08 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.08 ㎎/L 未満 | 0.08 ㎎/L 未満 | 0.08 ㎎/L 未満 | 1回/年
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 1回/年
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満 | 0.0002 ㎎/L 未満 | 0.0002 ㎎/L 未満 | 1回/年
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 1回/年
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | [5 empty] | 0.004 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 1回/年
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 1回/年
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 1回/年
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
塩素酸 | 0.6㎎/L以下 |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  | 0.16 ㎎/L |  |  | 0.08 ㎎/L |  |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  | 0.16 ㎎/L | 0.06 ㎎/L 未満 | 0.06 ㎎/L | 4回/年
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 4回/年
クロロホルム | 0.06㎎/L以下 |  |  | 0.009 ㎎/L |  |  | 0.018 ㎎/L |  |  | 0.009 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L |  | 0.018 ㎎/L | 0.002 ㎎/L | 0.010 ㎎/L | 4回/年
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  | 0.003 ㎎/L | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.003 ㎎/L 未満 | 4回/年
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L |  | 0.002 ㎎/L | 0.001 ㎎/L | 0.002 ㎎/L | 4回/年
臭素酸 | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.015 ㎎/L |  |  | 0.025 ㎎/L |  |  | 0.016 ㎎/L |  |  |  | 0.007 ㎎/L |  | 0.025 ㎎/L | 0.007 ㎎/L | 0.016 ㎎/L | 4回/年
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  | 0.010 ㎎/L |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  | 0.010 ㎎/L | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L | 4回/年
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L |  | 0.006 ㎎/L | 0.003 ㎎/L | 0.005 ㎎/L | 4回/年
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  | 0.008 ㎎/L 未満 | 0.008 ㎎/L 未満 | 0.008 ㎎/L 未満 | 4回/年
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 1回/年
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.04 ㎎/L | [8 empty] | 0.04 ㎎/L | 0.04 ㎎/L | 0.04 ㎎/L | 1回/年
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.03 ㎎/L 未満 | 0.03 ㎎/L 未満 | 0.03 ㎎/L 未満 | 1回/年
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 1回/年
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | [5 empty] | 8 ㎎/L | [8 empty] | 8 ㎎/L | 8 ㎎/L | 8 ㎎/L | 1回/年
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 1回/年
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 8.0 ㎎/L |  | 8.3 ㎎/L | 8.1 ㎎/L | 11.5 ㎎/L | 9.0 ㎎/L | 7.8 ㎎/L | 8.0 ㎎/L | 8.6 ㎎/L | 9.4 ㎎/L |  | 10.6 ㎎/L | 11.5 ㎎/L | 11.4 ㎎/L | 11.5 ㎎/L | 7.8 ㎎/L | 9.4 ㎎/L | 12回/年
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | [5 empty] | 15 ㎎/L | [8 empty] | 15 ㎎/L | 15 ㎎/L | 15 ㎎/L | 1回/年
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | [5 empty] | 74 ㎎/L | [8 empty] | 74 ㎎/L | 74 ㎎/L | 74 ㎎/L | 1回/年
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 1回/年
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000002 ㎎/L | [8 empty] | 0.000002 ㎎/L | 0.000002 ㎎/L | 0.000002 ㎎/L | 1回/年
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満 | 0.000001 ㎎/L 未満 | 0.000001 ㎎/L 未満 | 1回/年
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 1回/年
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 1回/年
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.4 ㎎/L |  | 0.4 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.4 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.3 ㎎/L |  | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.4 ㎎/L | 12回/年
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 |  | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 |  | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 12回/年
味 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回/年
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回/年
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 12回/年
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 12回/年
残留塩素
判定 |  | 適 |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 |  | 適 | 適 | 適

## 城新田
|  | 2021 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目） | [5 empty] | 2021 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [7 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17 | [6 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0136707 |  | 0148207 | 0165607 | 0016107 | 0034105 | 0046507 | 0060707 | 0073707 | 0083707 |  | 0096007 | 0108003 | 0117107 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間の検査回数
採水年月日 |  | 令和 3年 4月16日 |  | 令和 3年 5月14日 | 令和 3年 6月18日 | 令和 3年 7月20日 | 令和 3年 8月20日 | 令和 3年 9月14日 | 令和 3年10月14日 | 令和 3年11月16日 | 令和 3年12月13日 |  | 令和 4年 1月17日 | 令和 4年 2月16日 | 令和 4年 3月 8日
水源名 | 基準値 | 城新田 |  | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田 | 城新田 |  | 城新田 | 城新田 | 城新田
採水場所
浄・原 |  | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水
水温 |  | 13.4 ℃ |  | 16.9 ℃ | 22.1 ℃ | 25.7 ℃ | 25.8 ℃ | 25.0 ℃ | 24.4 ℃ | 16.9 ℃ | 14.2 ℃ |  | 9.1 ℃ | 8.7 ℃ | 8.1 ℃ | 25.8 ℃ | 8.1 ℃ | 17.5 ℃
|  | 北川泰男 |  | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 |  | 北川泰男 | 山﨑哲弘 | 山﨑哲弘
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 12回/年
大腸菌 | 陰性であること | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 12回/年
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満 | 0.0003 ㎎/L 未満 | 0.0003 ㎎/L 未満 | 1回/年
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満 | 0.00005 ㎎/L 未満 | 0.00005 ㎎/L 未満 | 1回/年
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
六価クロム化合物 | 0.05㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 4回/年
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 4回/年
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 |  |  | 0.23 ㎎/L |  |  | 0.38 ㎎/L |  |  | 0.64 ㎎/L |  |  |  | 0.38 ㎎/L |  | 0.64 ㎎/L | 0.23 ㎎/L | 0.41 ㎎/L | 4回/年
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | [5 empty] | 0.08 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.08 ㎎/L 未満 | 0.08 ㎎/L 未満 | 0.08 ㎎/L 未満 | 1回/年
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 1回/年
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満 | 0.0002 ㎎/L 未満 | 0.0002 ㎎/L 未満 | 1回/年
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 1回/年
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | [5 empty] | 0.004 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 1回/年
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 1回/年
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 1回/年
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
塩素酸 | 0.6㎎/L以下 |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  | 0.20 ㎎/L |  |  | 0.09 ㎎/L |  |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  | 0.20 ㎎/L | 0.06 ㎎/L 未満 | 0.07 ㎎/L | 4回/年
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 4回/年
クロロホルム | 0.06㎎/L以下 |  |  | 0.013 ㎎/L |  |  | 0.023 ㎎/L |  |  | 0.015 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L |  | 0.023 ㎎/L | 0.003 ㎎/L | 0.014 ㎎/L | 4回/年
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.003 ㎎/L 未満 | 4回/年
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L |  | 0.003 ㎎/L | 0.001 ㎎/L | 0.002 ㎎/L | 4回/年
臭素酸 | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.019 ㎎/L |  |  | 0.030 ㎎/L |  |  | 0.023 ㎎/L |  |  |  | 0.009 ㎎/L |  | 0.030 ㎎/L | 0.009 ㎎/L | 0.020 ㎎/L | 4回/年
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L |  |  | 0.011 ㎎/L |  |  | 0.009 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  | 0.011 ㎎/L | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.007 ㎎/L | 4回/年
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L |  | 0.006 ㎎/L | 0.003 ㎎/L | 0.005 ㎎/L | 4回/年
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  | 0.008 ㎎/L 未満 | 0.008 ㎎/L 未満 | 0.008 ㎎/L 未満 | 4回/年
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 1回/年
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.04 ㎎/L | [8 empty] | 0.04 ㎎/L | 0.04 ㎎/L | 0.04 ㎎/L | 1回/年
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.03 ㎎/L 未満 | 0.03 ㎎/L 未満 | 0.03 ㎎/L 未満 | 1回/年
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 1回/年
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | [5 empty] | 8 ㎎/L | [8 empty] | 8 ㎎/L | 8 ㎎/L | 8 ㎎/L | 1回/年
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 1回/年
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 8.3 ㎎/L |  | 7.8 ㎎/L | 8.1 ㎎/L | 8.8 ㎎/L | 9.0 ㎎/L | 7.8 ㎎/L | 7.6 ㎎/L | 9.4 ㎎/L | 9.9 ㎎/L |  | 11.2 ㎎/L | 12.1 ㎎/L | 12.2 ㎎/L | 12.2 ㎎/L | 7.6 ㎎/L | 9.4 ㎎/L | 12回/年
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | [5 empty] | 11 ㎎/L | [8 empty] | 11 ㎎/L | 11 ㎎/L | 11 ㎎/L | 1回/年
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | [5 empty] | 60 ㎎/L | [8 empty] | 60 ㎎/L | 60 ㎎/L | 60 ㎎/L | 1回/年
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 1回/年
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000002 ㎎/L | [8 empty] | 0.000002 ㎎/L | 0.000002 ㎎/L | 0.000002 ㎎/L | 1回/年
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満 | 0.000001 ㎎/L 未満 | 0.000001 ㎎/L 未満 | 1回/年
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 1回/年
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 1回/年
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満 |  | 0.4 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.4 ㎎/L |  | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.4 ㎎/L | 12回/年
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 |  | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |  | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 12回/年
味 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回/年
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回/年
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.6 度 |  | 0.7 度 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.7 度 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 12回/年
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 12回/年
残留塩素
判定 |  | 適 |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 |  | 適 | 適 | 適

## 金津こども園
|  | 2021 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目） | [5 empty] | 2021 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [7 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17 | [6 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0136704 |  | 0148204 | 0165604 | 0016104 | 0034102 | 0046504 | 0060704 | 0073704 | 0083704 |  | 0096004 | 0106504 | 0117104 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間の検査回数
採水年月日 |  | 令和 3年 4月16日 |  | 令和 3年 5月14日 | 令和 3年 6月18日 | 令和 3年 7月20日 | 令和 3年 8月20日 | 令和 3年 9月14日 | 令和 3年10月14日 | 令和 3年11月16日 | 令和 3年12月13日 |  | 令和 4年 1月17日 | 令和 4年 2月10日 | 令和 4年 3月 8日
水源名 | 基準値 | 金津こども園 |  | 金津こども園 | 金津こども園 | 金津こども園 | 金津こども園 | 金津こども園 | 金津こども園 | 金津こども園 | 金津こども園 |  | 金津こども園 | 金津こども園 | 金津こども園
採水場所
浄・原 |  | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水
水温 |  | 12.7 ℃ |  | 17.0 ℃ | 21.0 ℃ | 24.7 ℃ | 22.0 ℃ | 22.9 ℃ | 21.8 ℃ | 14.0 ℃ | 10.7 ℃ |  | 7.4 ℃ | 5.5 ℃ | 6.2 ℃ | 22.9 ℃ | 5.5 ℃ | 15.5 ℃
|  | 北川泰男 |  | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 |  | 北川泰男 | 山﨑哲弘 | 山﨑哲弘
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 12回/年
大腸菌 | 陰性であること | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 12回/年
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満 | 0.0003 ㎎/L 未満 | 0.0003 ㎎/L 未満 | 1回/年
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満 | 0.00005 ㎎/L 未満 | 0.00005 ㎎/L 未満 | 1回/年
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
六価クロム化合物 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 4回/年
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 4回/年
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 |  |  | 0.18 ㎎/L |  |  | 0.42 ㎎/L |  |  | 0.51 ㎎/L |  |  |  | 0.36 ㎎/L |  | 0.51 ㎎/L | 0.18 ㎎/L | 0.37 ㎎/L | 4回/年
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | [5 empty] | 0.08 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.08 ㎎/L 未満 | 0.08 ㎎/L 未満 | 0.08 ㎎/L 未満 | 1回/年
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 1回/年
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満 | 0.0002 ㎎/L 未満 | 0.0002 ㎎/L 未満 | 1回/年
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 1回/年
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | [5 empty] | 0.004 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 1回/年
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 1回/年
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 1回/年
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
塩素酸 | 0.6㎎/L以下 |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  | 0.14 ㎎/L |  |  | 0.08 ㎎/L |  |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  | 0.14 ㎎/L | 0.06 ㎎/L 未満 | 0.06 ㎎/L 未満 | 4回/年
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 4回/年
クロロホルム | 0.06㎎/L以下 |  |  | 0.009 ㎎/L |  |  | 0.011 ㎎/L |  |  | 0.008 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L |  | 0.011 ㎎/L | 0.002 ㎎/L | 0.008 ㎎/L | 4回/年
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  | 0.003 ㎎/L | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.003 ㎎/L 未満 | 4回/年
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L |  | 0.002 ㎎/L | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L | 4回/年
臭素酸 | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.013 ㎎/L |  |  | 0.016 ㎎/L |  |  | 0.013 ㎎/L |  |  |  | 0.007 ㎎/L |  | 0.016 ㎎/L | 0.007 ㎎/L | 0.012 ㎎/L | 4回/年
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.006 ㎎/L |  |  | 0.010 ㎎/L |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  | 0.010 ㎎/L | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L | 4回/年
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L |  |  | 0.004 ㎎/L |  |  | 0.004 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L |  | 0.004 ㎎/L | 0.003 ㎎/L | 0.004 ㎎/L | 4回/年
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  | 0.008 ㎎/L 未満 | 0.008 ㎎/L 未満 | 0.008 ㎎/L 未満 | 4回/年
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 1回/年
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.04 ㎎/L | [8 empty] | 0.04 ㎎/L | 0.04 ㎎/L | 0.04 ㎎/L | 1回/年
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.03 ㎎/L 未満 | 0.03 ㎎/L 未満 | 0.03 ㎎/L 未満 | 1回/年
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 1回/年
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | [5 empty] | 8 ㎎/L | [8 empty] | 8 ㎎/L | 8 ㎎/L | 8 ㎎/L | 1回/年
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 1回/年
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 7.8 ㎎/L |  | 7.7 ㎎/L | 8.0 ㎎/L | 8.5 ㎎/L | 8.7 ㎎/L | 7.6 ㎎/L | 7.8 ㎎/L | 8.7 ㎎/L | 9.4 ㎎/L |  | 10.8 ㎎/L | 12.0 ㎎/L | 11.4 ㎎/L | 12.0 ㎎/L | 7.6 ㎎/L | 9.0 ㎎/L | 12回/年
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | [5 empty] | 15 ㎎/L | [8 empty] | 15 ㎎/L | 15 ㎎/L | 15 ㎎/L | 1回/年
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | [5 empty] | 64 ㎎/L | [8 empty] | 64 ㎎/L | 64 ㎎/L | 64 ㎎/L | 1回/年
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 1回/年
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000002 ㎎/L | [8 empty] | 0.000002 ㎎/L | 0.000002 ㎎/L | 0.000002 ㎎/L | 1回/年
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満 | 0.000001 ㎎/L 未満 | 0.000001 ㎎/L 未満 | 1回/年
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 1回/年
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 1回/年
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L |  | 0.4 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.3 ㎎/L |  | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L | 0.6 ㎎/L | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.4 ㎎/L | 12回/年
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 |  | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.1 |  | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12回/年
味 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回/年
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回/年
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 12回/年
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 12回/年
残留塩素
判定 |  | 適 |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 |  | 適 | 適 | 適

## 富津
|  | 2021 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目） | [5 empty] | 2021 | 年度 |  | 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）
事業所名：あわら市役所 | [7 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17 | [6 empty] | 市町村名 | あわら市 | 17
受付番号 |  | 0136706 |  | 0148206 | 0165606 | 0016106 | 0034104 | 0046506 | 0060706 | 0073706 | 0083706 |  | 0096006 | 0108002 | 0117106 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間の検査回数
採水年月日 |  | 令和 3年 4月16日 |  | 令和 3年 5月14日 | 令和 3年 6月18日 | 令和 3年 7月20日 | 令和 3年 8月20日 | 令和 3年 9月14日 | 令和 3年10月14日 | 令和 3年11月16日 | 令和 3年12月13日 |  | 令和 4年 1月17日 | 令和 4年 2月16日 | 令和 4年 3月 8日
水源名 | 基準値 | 富津 |  | 富津 | 富津 | 富津 | 富津 | 富津 | 富津 | 富津 | 富津 |  | 富津 | 富津 | 富津
採水場所
浄・原 |  | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |  | 浄水 | 浄水 | 浄水
水温 |  | 13.3 ℃ |  | 16.7 ℃ | 21.7 ℃ | 25.5 ℃ | 24.8 ℃ | 24.8 ℃ | 23.7 ℃ | 16.4 ℃ | 13.7 ℃ |  | 7.5 ℃ | 7.6 ℃ | 7.6 ℃ | 25.5 ℃ | 7.5 ℃ | 16.9 ℃
|  | 北川泰男 |  | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 | 北川泰男 |  | 北川泰男 | 山﨑哲弘 | 山﨑哲弘
一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml |  | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 12回/年
大腸菌 | 陰性であること | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 12回/年
カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0003 ㎎/L 未満 | 0.0003 ㎎/L 未満 | 0.0003 ㎎/L 未満 | 1回/年
水銀及びその化合物 | 0.0005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.00005 ㎎/L 未満 | 0.00005 ㎎/L 未満 | 0.00005 ㎎/L 未満 | 1回/年
セレン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
鉛及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
ヒ素及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
六価クロム化合物 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 4回/年
亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.004 ㎎/L 未満 |  | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 4回/年
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/L以下 |  |  | 0.24 ㎎/L |  |  | 0.40 ㎎/L |  |  | 0.56 ㎎/L |  |  |  | 0.38 ㎎/L |  | 0.56 ㎎/L | 0.24 ㎎/L | 0.40 ㎎/L | 4回/年
フッ素及びその化合物 | 0.8㎎/L以下 | [5 empty] | 0.08 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.08 ㎎/L 未満 | 0.08 ㎎/L 未満 | 0.08 ㎎/L 未満 | 1回/年
ホウ素及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 1回/年
四塩化炭素 | 0.002㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0002 ㎎/L 未満 | 0.0002 ㎎/L 未満 | 0.0002 ㎎/L 未満 | 1回/年
1,4-ジオキサン | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 1回/年
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | [5 empty] | 0.004 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 0.004 ㎎/L 未満 | 1回/年
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 1回/年
テトラクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 1回/年
トリクロロエチレン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | [5 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 1回/年
塩素酸 | 0.6㎎/L以下 |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  |  | 0.19 ㎎/L |  |  | 0.09 ㎎/L |  |  |  | 0.06 ㎎/L 未満 |  | 0.19 ㎎/L | 0.06 ㎎/L 未満 | 0.07 ㎎/L | 4回/年
クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.002 ㎎/L 未満 |  | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 4回/年
クロロホルム | 0.06㎎/L以下 |  |  | 0.011 ㎎/L |  |  | 0.019 ㎎/L |  |  | 0.012 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L |  | 0.019 ㎎/L | 0.002 ㎎/L | 0.011 ㎎/L | 4回/年
ジクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  | 0.003 ㎎/L |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  | 0.003 ㎎/L | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.003 ㎎/L 未満 | 4回/年
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  | 0.001 ㎎/L |  |  | 0.002 ㎎/L |  |  |  | 0.002 ㎎/L |  | 0.002 ㎎/L | 0.001 ㎎/L | 0.002 ㎎/L | 4回/年
臭素酸 | 0.01㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下 |  |  | 0.016 ㎎/L |  |  | 0.025 ㎎/L |  |  | 0.019 ㎎/L |  |  |  | 0.007 ㎎/L |  | 0.025 ㎎/L | 0.007 ㎎/L | 0.017 ㎎/L | 4回/年
トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L |  |  | 0.013 ㎎/L |  |  | 0.008 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L 未満 |  | 0.013 ㎎/L | 0.003 ㎎/L 未満 | 0.007 ㎎/L | 4回/年
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下 |  |  | 0.004 ㎎/L |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  | 0.005 ㎎/L |  |  |  | 0.003 ㎎/L |  | 0.005 ㎎/L | 0.003 ㎎/L | 0.004 ㎎/L | 4回/年
ブロモホルム | 0.09㎎/L以下 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.001 ㎎/L 未満 |  | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 0.001 ㎎/L 未満 | 4回/年
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  |  |  | 0.008 ㎎/L 未満 |  | 0.008 ㎎/L 未満 | 0.008 ㎎/L 未満 | 0.008 ㎎/L 未満 | 4回/年
亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 1回/年
アルミニウム及びその化合物 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L | [8 empty] | 0.03 ㎎/L | 0.03 ㎎/L | 0.03 ㎎/L | 1回/年
鉄及びその化合物 | 0.3㎎/L以下 | [5 empty] | 0.03 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.03 ㎎/L 未満 | 0.03 ㎎/L 未満 | 0.03 ㎎/L 未満 | 1回/年
銅及びその化合物 | 1.0㎎/L以下 | [5 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 0.01 ㎎/L 未満 | 1回/年
ナトリウム及びその化合物 | 200㎎/L以下 | [5 empty] | 8 ㎎/L | [8 empty] | 8 ㎎/L | 8 ㎎/L | 8 ㎎/L | 1回/年
マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/L以下 | [5 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 0.005 ㎎/L 未満 | 1回/年
塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 8.0 ㎎/L |  | 7.9 ㎎/L | 8.3 ㎎/L | 9.0 ㎎/L | 8.8 ㎎/L | 7.8 ㎎/L | 7.6 ㎎/L | 8.8 ㎎/L | 9.8 ㎎/L |  | 11.0 ㎎/L | 11.9 ㎎/L | 11.9 ㎎/L | 11.9 ㎎/L | 7.6 ㎎/L | 9.2 ㎎/L | 12回/年
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 | [5 empty] | 13 ㎎/L | [8 empty] | 13 ㎎/L | 13 ㎎/L | 13 ㎎/L | 1回/年
蒸発残留物 | 500㎎/L以下 | [5 empty] | 52 ㎎/L | [8 empty] | 52 ㎎/L | 52 ㎎/L | 52 ㎎/L | 1回/年
陰イオン界面活性剤 | 0.2㎎/L以下 | [5 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 0.02 ㎎/L 未満 | 1回/年
ジェオスミン | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000003 ㎎/L | [8 empty] | 0.000003 ㎎/L | 0.000003 ㎎/L | 0.000003 ㎎/L | 1回/年
2-メチルイソボルネオール | 0.00001㎎/L以下 | [5 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.000001 ㎎/L 未満 | 0.000001 ㎎/L 未満 | 0.000001 ㎎/L 未満 | 1回/年
非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | [5 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 0.002 ㎎/L 未満 | 1回/年
フェノール類 | 0.005㎎/L以下 | [5 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | [8 empty] | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 0.0005 ㎎/L 未満 | 1回/年
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3㎎/L以下 | 0.3 ㎎/L 未満 |  | 0.4 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.4 ㎎/L |  | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L | 0.5 ㎎/L | 0.3 ㎎/L 未満 | 0.3 ㎎/L | 12回/年
pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 |  | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |  | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 12回/年
味 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回/年
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回/年
色度 | 5度以下 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |  | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 12回/年
濁度 | 2度以下 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |  | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 12回/年
残留塩素
判定 |  | 適 |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 |  | 適 | 適 | 適